3 Монтаж и свързване
3.2.2 Работа с бутон
Товара може да се включи и с външен бутон. (Öffner > 10A) виж сх.4 до сх. 6. При изключен товар, с кратко натискане(<1Sek.) на бутона се включва, настройката за осветеност не е активна. След като товара е включен, той се изключва автоматично ако не се разпознае движение.
3.3 Свързване
3.3.1 един товар с един датчик.(виж сх. 4).
Инсталацията и монтажа трябва да се направи от	квалифициран електротехник. При проблеми	потърсете помощ от специалист
БГ
McGuard	PM-AP HR датчик за присъствие за високи тавани ( открит монтаж)
преди монтаж изключете напрежението и прочетете цялото упътване
3.1 Избор на място за монтаж
3.1.1 Препоръчва се монтаж на височина 10 метра. Обхвата е с диаметър до 16 метра и покрива 360° (виж сх. 2)
Внимание
Според EN60898-1 товарът се включва след предпазител250V AC / 10A Typ C
Не се монтира върху проводими повърхности
Капака да не се оставя отворен
Според EN60898-1 товарът се включва след предпазител250V AC / 10A Typ C
Изключвайте захранването при смяна на лампата
Високите пускови токове може да повредят уреда
бутон
(Öffner)
1 Съдържание
Last
Сх. 4
3.3.2 един товар с 2 датчика.(виж сх.5).
картинка		Gummi- scheibe
артикул	датчик	Винтове Ø4 x 25,4mm / +гумени шайби	дюбел
брой	1	2	2
бутон(Öffner)
бутон
(Öffner)
товар
Сх. 5
Bild
3.3.2 стълбищен автомат и датчик(времето трябва да е
. (виж сх. 6).
1s
Ръководство за експлоатация и монтаж
Anleitung 1
Artikel Anzahl
IR-FB с поръчка
Linsen Abdeck.
2
бутон(Öffner)
бутон(Öffner)
Bild 2
товар
2 Качества
2.1 качества
Мощно реле прави възможно включването на различни товари.
Дистанционно управление за лесна настройка.
Ако осветеността е над зададената стойност , датчика може да се управлява с бутон.
Включване на осветлението с дистанционното управление.
Стойността на осветеност може да се обучи с дистанционното.
Червен LED за тестване и настройка.
Лесно и бързо окабеляване.
2.2 Размери
Ø115мм x 45мм
3.1.2 Полезни съвети при инсталацията
Датчика реагира на температурни промени, избягвайте следните условия. (виж сх.4-A и 4-B)
Избягвайте насочване към предмети, които се движат от вятъра
Например завеси или големи растения
- Избягвайте насочване към силно отразяващи повърхности като
Огледала и монитори.
- Избягвайте монтаж в близост до горещи предмети
Технически данни
Напрежение 220V-240V~50 / 60Hz
Treppenlicht Zeitschalter
Товар I (CH1) за лампи:
ЛНЖ
AC Халогенни
LV халогенни
: Max. 2000W
: Max. 1000W
: Max. 1000VA / 600W
(магнитно)
Max. 1000VA / 900W
(електронно)
: Max. 1000VA / 600W
Bild 6
3.4 Монтаж
3.4.1 таванен открит монтаж
3.4.1.1 отворете с права отвертка. (виж сх. 7)
газоразрядни
(некомпенсиран)
Max. 900VA / 100μF 25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
15 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
Сх. 3-B
Сх. 3-A
3.2 Функции
: Max. 400W
: Max. 600VA / 400W
(в т.ч.. CFL и PL лампи)
LED лампи енергоспестяващи
3.2.1 Auto режим
В Auto режим лампата светва когато бъде регистрирано движение и осветеността е под зададената. При липса на друго движение и изтичане на времето датчика се изключва.
За да се избегнат ненужните задействания на датчика при бързо променяща се осветеност може да се промени времето за забавяне на датчика.
Околната осветеност се сменя от светло към тъмно :
Ако околната осветеност за 10 сек. Е по-ниска от настроената датчика се задейства след 10 секунди.(Диода свети 10 секунди)
Околната осветеност се сменя от тъмно към светло :
Ако околната осветеност за 5 мин. Е по-висока от настроената , то датчика в зависимост от зададеното му време реагира различно:
При зададено време над 5 минути – след 5 минути светлината се изключва
При зададено време под 5 минути – светлината се изключва след изминаването на зададеното време, ако не е разпознато движение. Ако обаче бъде засечено движение времето се нулира и 5 минути по-късно се изключва осветлението.
Сх. 7
обхват
360° кръг, до Ø16м при височина 10м
3.4.1.2 отвийте четирите винта и отделете. (виж сх. 8)
(∞) и
LUX
настройки
От ок. 10Lux до
“	” (обучение: 10Lux - 2000Lux)
капак
Bild 1
1s
Auto Off време настройка
От ок. 5 сек. до 30мин, и тест &
клин
Горна част
0C° до +45C°
температура
Долна част
Клас защита
IP54
Сх 8

---
4 Експлоатация
4.1 Настройки за време, чувствителност, осветеност
Датчика преминава в AUTO режим
3.4.1.3 В долната част има 5 отвора за пробиване, с разстояния 56 мм до 84 мм за различни закрепвания. (виж сх. 9A) изберете два от тях с еднакви номера за да получите желаната дистанция (виж сх. 9B)
3.4.1.6 Внимавайте за правилното свързване. Виж сх.4 до сх.6 и сглобете съгласно сх. 12.
Указание
- Ако осветеността е извън стойностите10 - 2000 Lux ,
Долна част
бутон	функция	настройки
	време	От око. 5 сек. До 30 мин. Тест : Test режим (товара и червеният LED са 2 / 1s : сек.вкл. 2 сек.изкл.) / Кратък импулс за атомат(товара е 1 сек.вкл, 9 сек.изкл.)
	чувствителност	Настройка от „-“ (ок. Ø 2м) до / „+“ (ок. Ø 16м), H=10м.
	Настройка за осветеност	От около. 10Lux) до „ “ (∞). / обучение: актуална осветеност(10Lux -2000 Lux) се задава
Датчика се обучава за 25 сек, червеният LED мига бързо 5 сек. Ако е под 10Lux , се приема за 10 Lux
Ausbrüche
 Ако е над 2000Lux , не се взима под внимание.
- За да не се повлияе датчика по време на обучението стойте настрана от него.
Test режим
LED функция
Вграденият LED е индикация за приемането на инфрачервен сигнал и режимTest (виж сх.17)
При използване на дистанционно управление диода мига 2 сек. Бързо за да потвърди приемането на сигнала.
LED може да се ползва като индикация при тест и теста да се проведе без товар.
горна част
Ausbrüche
Сх. 9A
капачка
Nr.	A	B	Дистанция между A и B
1	56	56	56mm
2	60	60	60mm
3	70	70	70mm
4	80	80	80mm
5	84	84	84mm
4.2 Lux функция обучение
Провеждане на обучение
4.2.1 Поставете на	когато осветеността
Е на желаната стойност виж сх. 10-A)
Сх. 12
3.4.1.7 Поставете капачката и включете напрежението.
3.4.2 открит монтаж с конзола
3.4.2.1 Издърпайте проводниците и (сх.13), изолацията се реже на 6-8мм.
Когато е поставен на,	трябва да се постави за повече от 1 на друга позиция и после отново на	виж.сх 16-B.
Товара е изключен. LED мига бавно, показва че е в режим обучение. Обучението трае 25 секунди. След това товара и LED са 5 сек. Включени или LED мига 5 сек. Бързо и товара е изключен – показва приключване на обучението(виж.16-С)
червен LED
)
4.2.4
След обучението се задейства AUTO режим,
LED и товар са изключени.
Сх. 9B
3.4.1.4 Проводниците могат да се вкарат отдолу или отстрани. За целта трябва да се отчупи на означените места. Свалете около 6-8mm от изолацията. (виж сх. 10)
Сх. 17
4.3.2 Тест
Поставете копчето за време в положение тест за да проверите и настроите обхвата.
В това положение осветеността не играе роля.
Поставете на позиция различна от “	„
Сх.13
Поставете на “	„
HINWEIS
3.4.2.2 Отчупете маркираното и прекарайте кабела(сх.14).
Датчика се нуждае от около 60 сек. Време за подгряване, след което може да се проведе тест.
След 1 сек. Обратно на “	„
Ausbruch für Leitung
Сх.10-A
Сх.10-B
Bild 10
3.4.1.5 Изберете си от маркираните места за закрепване за да монтирате долната част на тавана. (виж. Сх. 11)
Сх. 14
LED мига 25 сек. Бавно и товара е изключен.
3.4.2.3 изберете правилната дистанция за да монтирате в конзола. (виж. сх,. 15).
Bild 18
Bild 14
Tест
4.4.1. Тестващия трябва да е в зоната на обхвата на датчика
4.4.2. Захранването да е включено
4.4.3. Датчика се нуждае от около 60 сек. Време за подгряване, товарът и диода са включени.
4.4.4. Движете се от вън навътре докато диода свети за 2 секунди. Следващото задействане е в рамките на 2 секунди.
4.4.5. настройте чувствителността според желанието на използващите датчика за осветление.
4.4. за постигане на желания резултат повторете стъпките 4.4.4. и 4.4.5.
.
LED мига 5 сек. Бързо и товара е изключен (die akt. Helligkeit ist außerhalb 10 - 2000 Lux)
LED и товар остават 5 сек. Включени( 10 - 2000 Lux)
Сх. 11
Сх. 15
LED и товар са изключени
3.4.2.4. Обърнете внимание на свързването. Виж сх. 4 до сх. 6 и сглобете съобразно сх. 12.
Сх.10-C

---
6.3. Възможни проблеми и решаването им
Ако дистанционното не функционира нормално опитайте да си помогнете с помощта на таблицата
.
4.4 Използване на бленди
4.4.1. Датчика се доставя с 2 бленди , които покриват по 3 положения(А,В и С) . Всяко положение покрива 6 малки сегмента , всеки от които покрива 30 градуса. Например :
Датчика е монтиран на 10м. височина. Ако се използва цялата бленда обхвата е с диаметър 1м. Ако отрежем С обхвата става 12 метра. Ако отрежем В обхвата става 14м. Ако свалим блендите то обхвата е 16м.
4.4.2. Закрепване на блендите – под декоративната рамка има улей в който се закрепват блендите с плъзване. (виж 20)
.
6.2 бутони:
проблем	Възможна причина	решение
Датчика не приема сигнали	Проверете дали изпраща / Състояние на батерията. / Датчика не работи нормално.	При ъгъл<35° и насочете директно към датчика / Сменете с нова батерия / 3. Вижте раздел 5.
Няма сигнал	Слаба батерия / Натиснали сте няколко бутона едновременно. / Не е махнат протектора на батерията	Сменете с нова. / Натискайте по 1 бутон / Отстранете протектора.
Не се изпраща сигнал	Заключена клавиатура	Отключете дистанционното
бутон	функция
	Включва товара за 8 часа / След 8 часа се изключва и преминава в автоматичен режим. Ако по време на тези 8 часа се натисне още веднъж или прекъсне електрозахранването датчика преминава в автоматичен режим.
	изключва товара за 8 часа / След 8 часа се включва и преминава в автоматичен режим. Ако по време на тези 8 часа се натисне още веднъж или прекъсне електрозахранването датчика преминава в автоматичен режим. / .
	Заключва бутоните
	Отключва бутоните
	Сменя режимите автоматичен/полуавтоматичен/ ръчен – при смяна диода мига 2 секунди
	Запаметява настроените стойности и може да ги пренася на друг датчик. Изтриват се с RESET
	Изтрива настройките на датчика и дистанционното, в сила са зададените с бутоните на датчика настройки
	Настройка на Lux стойност
	Отчитане на осветеността в момента, обучение – виж по - горе
	Настройка за време, диода мига 2 сек. За потвърждение
	Test режим, диода мига 2 сек. За потвърждение
	Режим кратък импула
Цяла бленда.
A и B от цялата бленда се използват.
Само A от цялата бленда се използва.
Една част от цялата бленда се използва.
Bild 20
Проблем	Възможна / причина	решение
Лампата не включва	Прекъснато захранване. / Неправилно свързване. / Lux бутона не е правилно настроен / Товара е дефектен.	Пуснете захранването. / Прочетете раздел свързване. / настройте / Заменете с нов.
Лампата не изключва	Времето е твърде дълго / Погрешно задействане / Неправилно свързване.	Нова настройка / Не навлизайте в обхвата на датчика. / Уверете се, че е свързан според схемата.
LED / Не свети.	Извън обхвата сте. / Няма захранване. / Не е поставен на тест. / Неправилно свързване	Влезте в обхвата. / Пуснете захранването. / Поставете на тест / Уверете се, че е свързан според схемата. / Сх.4 до сх. 6
Погрешно задействане.	В зоната на обхвата се намират отразяващи светлината обекти или такита които се движат	Избягвайте насочване на датчика към отразяващи светлината обекти или такита които се движат
7 Гаранция
. Детекторите за движение на фирма Grothe са продукт на модерната
техника и се подлагат на 100% строг контрол на качеството. Ако въпреки
това Вашият уред покаже недостатъци, Grothe GmbH предлага
гаранция в описания по-долу обем.
1. Нашата гаранция обхваща отстраняването на недостатъци или
доставка на нов уред, ако се докаже, че уредът или материалите, от
които е произведен, покажат дефекти.
2. Гаранцията не се отнася за естественото износване или повреди
при транспорта, а също и за повреди в следствие на неспазване на
монтажните указания както и на не компетентна инсталация.
Автоматично се губи правото за предявяване на претенции за
гаранция, ако уредът е бил отварян за диагностициране на дефекта.
3. Срокът на гаранцията е 24 месеца от покупката на уреда от крайния
потребител. Спазването на срока за претенции се удостоверява с
доказване на датата на покупката с помощта на фактура,
товарителница или подобен документ.
В случай на недостатък изпратете уреда с приложено описание на
недостатъка на адреса на търговеца, където е закупен.
6 опционално дистанционно
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
6.1 Датчика може да се обслужва с дистанционно управление
Bild 19
IR-FB

---
3 INSTALLATION AND WIRING
3.2.2 Push button function
The load can be manually switched on by using an external push button switch (N.C. 10A type), See FIG.4 - FIG.6. When the load is off, it can be switched on by a short press ( 1sec) on push button switch and Lux is disabled. After the load is switched on manually, the load can be automatically switched off if no movement is detected and the delay time has expired.
Installation and assembly of electrical equipment must be carried out by qualified electricians.
Contact a qualified electrician in the event of fault
or break down.
GB
McGuard PM-AP HR Presence sensor (wallmounted) for hight ceilings
Please disconnect power completely and read the entire
instruction manual carefully before installation.
3.1 Select a proper location
3.1.1 It is recommended to install the detector at the height of 10m, and the detection range can reach up to the diameter of 16m. (See FIG.2).
ACHTUNG
3.3 Wiring
3.3.1 One load is controlled by one detector (See FIG.4).
- A circuit breaker (250VAC, 10A) type C according to EN60898-1 of load I shall be
installed in the fixed wiring for protection.
Do not mount on conductive surface.
Do not open the enclosure frequently.
Turn off power when change the light sources.
- High in-rush current would be caused when bulbs of certain brands burned which
Push button
might damage the unit permanently.
(N.C. Type)
1 PACKAGE CONTENTS
Load
FIG. 4
3.3.2 One load is controlled by two detectors to enlarge detection range (See FIG.5).
Pattern		Rubber washer
Item	Detector	Wood screws Ø4 x 25.4mm / +Rubber washers	Anchor
Quantity	1	2	2
Push button
Push button
(N.C. Type)
(N.C. Type)
Load
FIG. 5
Pattern
1s
INSTALLATION MANUAL
3.3.2 One detector controls staircase time switch (Time is set to See FIG. 6).
Manual 1
Item Quantity
2 FEATURES
IR-FB optional
Lens shield
2
Push button (N.C. Type)
FIG. 2
Load
3.1.2 Helpful tips for installation
Since the detector is in response to temperature change, please avoid the following conditions (See FIG.3):
- Avoid the detector aiming towards the objects whose surfaces are highly
2.1 Features
Powerful relay and advanced technology are used to enable controlling all kinds of lighting loads.
IR remote control is available for easy and quick setting.
Manually switch on the load by wire connected to an external N.C. type push button switch when the ambient light level exceeds the pre-set lux value.
Manual override for lighting on is enabled by using IR remote control to control.
The ambient Lux value can be learned as the threshold for switching on / off the loads by IR and VR if the provided Lux values do not match user's requirement .
A red LED is built-in as an indicator for test triggering and IR setting.
Quick plug-in terminal block is used for easy and quick wiring.
2.2 Dimension:
Ø115mm x 45mm
TECHNICAL SPECIFICATIONS
reflective, such as mirror, monitor, etc.
- Avoid the detector aiming towards the objects which may be swayed in the
Rated Voltage: 220V-240V~50 / 60Hz
wind, such as curtain, tall plants, miniature garden, etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air
Staircase lighting timer
Load
Load for Lighting: Incandescent Lamp AC Halogen Lamp LV Halogen Lamp
: Max. 2000W
: Max. 1000W
: Max. 1000VA / 600W
(traditional)
Max. 1000VA / 900W
(electronic)
: Max. 1000VA / 600W
conditioning, vents as dryers, lights, etc.
FIG. 6
3.4 Installation procedure
3.4.1 Surface mount with ceiling board.
3.4.1.1 Use flat head screwdriver to take off the decorative cover (See FIG.7).
Fluorescent Lamp
(uncompensated)
Max. 900VA / 100μF 25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
15 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
FIG 3-A
3.2 Functions
FIG. 3-B
LED Lamp
Energie saving Lamp
: Max. 400W
: Max. 600VA / 400W
(inkl. CFL and PL Lamp)
3.2.1 Auto Mode.
- Under Auto mode, the load will be on automatically when themovement is detected and the ambient light level is below the Lux setting value. When no movement is detected and the delay time has expired, the load will be
FIG. 7
Detection Range: 360° circular, up to Ø16m at height of 10m
3.4.1.2 Unscrew the 4 screws on main body cover to separate it from bottom base (See FIG.8).
off automatically.
- According to the changeable ambient light level, detector can postpone
delay time of turning on and off its load to avoid unnecessarily switching due to rapid ambient light change:
Adjustable from approx. 10Lux bis	(∞) and “	” (learning range: 10Lux - 2000Lux)
Lux Adjustment
Decorative cover
FIG. 1
Ambient light level changes from bright to dark:
If the ambient light level keeps to be lower than the preset Lux value for 10sec, the light will be automatically switched on after 10sec. (LED will be on 10sec for indication)
Ambient light level changes from dark to bright:
If the ambient light level continuously exceeds the switch off Lux value for 5min, there are different reactions according to the time setting value.
Time setting >5min, the light will be automatically switched off after 5min. Time setting < 5min, the light will be automatically switched off when the set time reached if no movement is detected during the 5min. But if there is movement detected within the 5min, the time will be reset upon detection and until 5min later, the light is switched off.
Auto Off Zeit Einstellungen
Adjustable from approx. 5Sek bis 30Min, and test &
1s
Gap
Main body cover
Operating-	0C° bis +45C° Temperature
Environmental Protection: IP54
Buttom Base
FIG. 8

---
4 OPERATION AND FUNCTION
4.1 Setting of Time, Meter and Lux
NOTE
- When the actual light level is out of the range 10 - 2000Lux, detector will
3.4.1.3 There are 5 pairs of knockouts with various distances from 56mm to 84mm on the bottom base to be selected for different mounting applications (See FIG.9-A). Select two same figures on both ends for the corresponding distance for fixing (See.9-B).
3.4.1.6 Refer to the wiring diagrams (See FIG.4 - FIG.6) for correct cable connections and refer the FIG.12 to assemble detector with the bottom base.
Bottom base
learn 25sec, then the red LED flashes quickly for 5sec. When the actual light
level is below 10Lux, Lux value is set to 10Lux, or is above 2000Lux, Lux
knobs
value is set to 2000Lux.
-	from the detector to avoid affecting the luminous flux
Knob	Function	Knob setting
	Set delay off time for lighting	Range: Adjustable from approx. 5 Sek. to 30 Min. / Test : Test mode (Load and red LED will be 2 Sek. on, 2 Sek off) / 1s : Short impulse mode for staircase timer switch control (Load will be 1 Sek on, 9Sek. off)
	Set the / detection range	Range: Adjustable from „-“ (approx. Ø 2m) to / „+“ (approx. Ø 16m), H=10m.
	Set the light / value for switching on load	Range: Adjustable from approx. 10Lux to „ “(∞). / learn: The actual ambient light level (10-2000Lux) can be read in.
Knockouts
Installer should be away
that reaches the detector when learning Lux value.
4.3 Test mode
Main body cover
LED function
There is a built-in red LED as an indicator for infrared signal reception and test mode status (See FIG.17).
In case the IR-11 remote control is used, the detector receives signal from it, then red LED will flash 2sec quickly to indicate successful signal reception.
LED can be used as an indicator in walk test so that load is no need to be connected.
Knockouts
FIG. 9A
Decorative cover
NO.	A	B	The distance between A and B
1	56	56	56mm
2	60	60	60mm
3	70	70	70mm
4	80	80	80mm
5	84	84	84mm
4.2 Lux learning function with knob
Learning procedure:
4.2.1 Adjust the knob to	when the ambient light level matches with the
desired value (See FIG.16-A).
FIG. 12
3.4.1.7 Put on the decorative cover and restore power supply.
4.2.2 When the knob is set to	originally, it should be adjusted to other
position more than 1 sec, then goes back to	(See FIG.16-B).
4.2.3 Then the load is off. LED starts to flash slowly indicating entering into
learning mode. Learning will be completed within 25 seconds. Afterwards, the LED and load will keep on 5sec or LED flashes quickly
3.4.2 Surface mount with European standard junction box.
3.4.2.1 Pull out AC power cables from European standard junction box (See FIG.13), then strip off 6 - 8mm of cable sheathing for wiring.
Red LED
for 5sec and load is off to confirm successful learning (See FIG.16-C).
4.2.4 After learning procedure, the detector returns to AUTO mode with LED
and load being off.
100	100
300
300
10	10
FIG. 9B
2000
2000
3.4.1.4 The cables can be fed through either from side or bottom sides. To feed AC power cables through the side entry holes, please use the cutting pliers to break the cable entry knockouts on the side of junction box, then insert cables into junction box and feed through it. Strip off 6 - 8mm of cable sheathing for wiring (See FIG.10).
Adjust knob to other position from ”	“
FIG. 17
4.3.2 Walk test
The purpose of walk test is to select a proper installation place to get the best detection range. Set meter knob at "+", time at "test" (refer to step 4.1), then you can conduct a walk test and the detector is uncontrolled by Lux setting. (See FIG.18).
100
300
Adjust knob to “	” from other position
10
2000
FIG. 13
3.4.2.2 Feed the power cables through bottom base, please use the screwdriver to break the cable entry knockouts on the bottom base (See FIG.14).
100
Note
300
1sec after, goes back to ”	“
100
10
When the power is connected for the first time or it is resupplied after shutting off, the detector will enter into 60sec warm up mode. During which, LED and the load can be switched on for 60sec regardless of the time knob of detector is set to any modes, and then off. After warming up is finished, the detector will enter into Auto mode and work according to knob settings.
2000
300
10
2000
Cable entry knockout
FIG. 16-A
FIG. 16-B
FIG. 10
3.4.1.5 Choose proper knockouts to fix the bottom base on the surface of ceiling board with 2pcs wood screws (See FIG.11).
LED flashes slowly for 25sec & Load is off
FIG. 14
3.4.2.3 Select appropriate distance from the bottom base mounting holes, to fix the bottom base onto European standard junction box with two wood screws (See FIG.15)
FIG. 18
Test procedure
Tester must be within the detection coverage
Switch on the power.
Walk from outside across to the detection pattern. Red LED will turn on for 2sec once the movement is detected.
Adjust meter knob to change coverage.
Repeat step 4.3.2.3 to 4.3.2.4 until it meets user's demands.
LED flashes quickly for 5sec & Load is off (the actual light
level range is out of 10 -2000Lux
LED and load keep on 5sec (the actual light level range is 10 - 2000Lux)
FIG. 11
FIG. 15
LED and load off
3.4.2.4. Refer to the wiring diagrams (See FIG.4 - FIG.6) for correct cable connections and refer the FIG.12 to assemble detector with the bottom base.
Detector switches to AUTO Bild 16-C)

---
4.4 Usage of lens shield
4.4.1 The detector has provided 2 lens shields for masking the undesired detection area. Each lens shield has 3 layers (Layer A / Layer B / Layer C), each layer includes 6 small segments and each small segment can cover 30° detection angle. For example, install the sensor at the height of 10m, the detection range can reach up to 1m diameter if the two complete lens shields have been used, and up to 12m diameter if the A & B layers of two lens shield has been used, and up to 14m diameter if only the A layer of two lens shield has been used, and up to 16m diameter if no lens shield has been used.
6.3 IR Trouble Shooting
When remote controller IR works abnormally, please check assumptive problems and suggested solutions in below chart that hopefully solve your problem.
6.2 Push button function:
4.4.2 Fixing lens shield: There is circular hook on the back of the decorative frame and the lens shield is designed with a circular groove. The lens shield can be fitted by joining the groove of lens shield with ist corresponding hook on the decorative frame (See FIG.20).
Taster	Funktion
ON	To set load on for 8hrs / By pressing ON button, the load of detector will be turned on for 8 hours. / Load will be turned off after 8 hours and return to auto mode. Or press ON button again to exit this 8 hours on mode during this period, detector willbe return to auto mode. / Or switching off power supply of presence detector for 5 sec and re- supply it again to lead detecrot to auto mode. / Load can be lead to off mode by pressing OFF button on mode.
OFF	To set load off for 8hrs / By pressing OFF button, the load of detector will be turned off for 8 hours. / Detector will return to auto mode after 8 hours. Or press OFF button again to exit this „hours off mode“ during this mode, detector will return to auto mode. / Or switching power supply off presence detector for 5sec and re- supply it again to lead detector to auto mode. / Load can be lead to on mode by pressing ON button under off mode.
	To lock IR buttons / - By pressing button , IR buttons will be locked and no key function is workable (Except button).
	Unlock IR buttons / - By pressing button, IR buttons will be unlocked. Thereafter IR remote controller can be used to set presence detector.
A/M	Ex-changing auto mode and semi auto mode / - By pressing A/M firstly, detector enters into auto mode with detector's red LED flashing quickly for 2sec no matter it is locked or not. Then, press it again, detector enters into semi-auto mode with detector’s red LED being on for 2sec.
MEMO	To save latest setting values and duplicate to other detector / Set the desired Lux and Time values on one detector by using IR remote controller. / Then by pressing MEMO button for approx. 3sec aiming to above detector, the Lux and Time settings of this detector will be saved into this IR remote controller confirmed by detector´s LED flashing. / By pressing MEMO button again for approx. 1sec aiming to a new detector, the saved settings can be duplicated to the new detector. / Transfer the settings to detectors desired by repeating above last step. If no data is saved in IR remote controller, detector has no reaction after press MEMO button. / Battery removed for more than 5sec or RESET button is pressed, all the data in IR remote controller will be deleted.
RESET	To reset settings on Presence Detector / By pressing RESET button, all settings on presence detector will go back to knobs settings, and all MEMO data will be deleted.
	To adjust Lux value / By pressing corresponding button, the selected light level threshold will be set to presence detector for switching on the connected load.
	To read-in the actual light level / Actual light level can be read-in as threshold for switching the connected load, if the set Lux values do not match user's desired value. The steps are as below: / Press button till detector´s red LED flashing to enter into learning mode, learning time is 10sec. Then the actual light level is read-in confirmed by both load and LED turn on for 5sec to indicate IR learning successfully and then turn off. Afterwards it returns to auto mode. / Note: If the ambient light level is out of the range of 10 - 2000Lux, detector will learn for 10sec, then LED flashes quickly for 5sec, and the / alternative of 10Lux or ∞ value will be stored depending on under 10Lux or above 2000Lux value
	To set delay off TIME / By pressing corresponding button, the desired switching off delay time of load can be exactly set, it is confirmed by detector’s LED flashing for 2sec.
TEST	Test mode / By pressing button TEST to enter into Test mode, it is confirmed by detector’s LED for 2sec. Walking through the detection coverage, both load once detector is triggered (Reaction is regardless of Lux value).
1Sec	Short impulse mode / By pressing 1Sec button to enter into short impulse mode, it is confirmed by detector´s LED flashing for 2sec. Load will be on 1sec and 9sec off when detector detects movement and the preset Lux value unter short impulse mode.
Problem	Possible cause	Suggested solution
Detector fails to receive signal	Exceed the transmission range. / Low battery power. / Detector works abnormally.	Operate within transmission angle (<35°), and ensure IR aiming directly to the detector. / Replace a new battery. / Check the trouble of detector, then refer the TROUBLE SHOOTING of detector manual for repairing
No signal	Low battery power. / Press two or more buttons once. / The battery insulation sheet is not took out.	Replace battery. / Press one button once. / Take out the battery insulation sheet.
Fail to / transmit signal	In locked mode.	Unlock IR
The whole lens shield is used.
A and B layer of the lens shield is used.
A layer of the lens shield is used.
Part of the lens shield is used.
FIG. 20
5 TROUBLE SHOOTING
When the detector works abnormally, check assumptive problems and suggested solutions in following table that will hopefully solve your problem.
Problem	Possible cause	Suggested solution
Lighting device does not turn on	Power does not turn on. / Incorrect wiring / Improper knob setting / Malfunctioned load.	Switch on the power. / Refer to wiring diagrams (FIG. 4 - FIG.6) and check if the load is malfunctioned. / Check if knobs are set to the correct position, then supply the power to check if the LED will torn on. / Replace the disabled load with a new one.
Lighting / device does not turn off	Incorrect time / setting. / Detector is nuisance triggert. / Incorrect wiring.	To test the delay time specified on / time knob and check detector is nuisance triggered if lighting device does not turn off as the delay time is reached. / Keep away from detection coverage to avoid activating detector while doing the test. / Make sure load and wires are connected correctly.
LED / does not turn on	Out of the detection / range. / No power is supplied. / „Time“ knob setting isn´t at „test“. / Incorrect wirring.	Walk within the effective detection / range (Ø16m). / Switch on the power. / Turn the knob position to „test“. / Refer to wiring diagrams (FIG.4 to FIG.6)
Nuisance triggering	There are heat sources, highly reflective objects or any objects which may be swayed in the wind within the detection coverage.	Avoid aiming the detector toward any heat sources, such as air conditioners, electric fans, heaters or any highly reflective surfaces. Make sure there are no swaying objects within the detection / coverage.
7 GUARANTEE
GROTHE GmbH presence sensor is manufactured according to the latest techniques and subjected to quality control.
If however, a defect should occur, GROTHE GmbH provides a warranty to the following extent.
The warranty covers 24 months from date of purchase of the device by the final end user. Compliance with the claim deadline is to be demonstrated by voucher of purchase date by means of an included invoice, delivery note, or similar document.
The guarantee includes the correction or resupply of a device (according to our dicretion) if the function of the device is limited or non existing due to proven material or manufacturing errors.
The warranty does not cover damage during the transport. Moreover, damages on account of not following the instruction concerning installation and unprofessional installation of the device.
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
6 OPTIONAL PURCHASE UNIT
6.1 The detector can also be controlled by the infrared remote control to make the operation more easier and convenient (See FIG.24)
FIG. 19
The shadow part of the lens shields in the FIG. 19 is refer to the cut off parts.
IR-FB

---
3 INSTALLATION ET CÂBLAGE
3.2.2 Fonction du bouton
La résistance peut être activée manuellement en utilisant un bouton externe. (contact à ouverture > 10 A) Voir figure 4 à figure 6. Lorsque la résistance est désactivée, elle peut être activée en actionnant brièvement (< 1 sec.) le bouton ; le réglage de la luminosité n'étant pas actif. Après l'activation manuelle de la résistance, elle se désactive automatiquement après le temps programmé lorsqu'aucun mouvement n'a été détecté.
L'installation et le montage d'appareils électriques doivent être effectués par un technicien qualifié. En cas de panne, veuillez contacter un technicien.
Mc Guard	PM-AP HR détecteur de présence pour plafonds hauts (installation apparente)
F
Avant l'installation, veuillez couper l'alimentation
électrique et lire attentivement le mode d'emploi.
3.1 Choix du lieu d'installation
3.1.1 Il est recommandé de monter le détecteur à une hauteur de 10 mètres. La couverture de détection peut atteindre un diamètre de 16 mètres et couvre 360°. (Voir figure 2).
ATTENTION
3.3 Câblage
3.3.1 Une résistance est activée par un détecteur. (Voir figure 4).
- Conformément à la norme EN60898-1, un disjoncteur de protection de circuit de 250
V AC / 10 A type C doit être installé en amont pour la résistance I.
- Nach EN60898-1 sollte für die Last II ein Leitungsschutzschalter 250V AC / 6A Typ C vorgeschaltet sein.
Ne pas monter le dispositif sur des surfaces conductrices.
Ne laissez pas le cache constamment ouvert.
Mettez le dispositif hors tension lorsque vous remplacez l'ampoule.
Des courants de démarrage élevés peuvent endommager l'appareil.
Bouton
(contact à ouverture)
Résistance
1 CONTENU DE L'EMBALLAGE
Figure 4
3.3.2 Une résistance est activée par deux détecteurs. (Voir figure 5).
Figure		Gummi- scheibe
Article	Détecteur	Vis Ø4 x 25,4mm / +Gummischeibe	Dübel
Nombre	1	2	2
Bouton
Bouton
(contact à ouverture)
(contact à ouverture)
Résistance
Figure 5
Figure
3.3.2 Interrupteur à minuterie de l'éclairage de la cage d'escalier activé par
Instructions d'utilisation et de montage
le détecteur (le temps doit être réglé sur	). (Voir figure 6).
1s
Cache de lentille 2
Article Nombre
Instructions
1
IR-FB optional
Bouton (contact à
Bouton (contact à ouverture)
Résistance
Figure 2
3.1.2 Conseils utiles pour l'installation
Étant donné que le détecteur réagit aux variations de température, veuillez éviter les conditions suivantes. (Voir figure 3-A et figure 3-B)
- Évitez de diriger le détecteur vers des objets qui bougent dans le vent. Par
ouverture)
2 PROPRIÉTÉS
2.1 PROPRIÉTÉS
Un relais performant et une technologie étendue permettent d'allumer tous les types de luminaires.
Une télécommande permet un réglage facile et rapide.
Lorsque l'éclairage dépasse la valeur réglée, le détecteur peut être commandé à l'aide d'un interrupteur (contact à ouverture).
La télécommande permet de commander l'éclairage.
La valeur de l'éclairage ambiant peut être programmée à l'aide de la télécommande.
Une LED de contrôle est intégrée pour les tests et les réglages.
Un connecteur pour fiche de raccordement permet un câblage facile et rapide.
Caractéristiques techniques
exemple vers des rideaux ou de grandes plantes.
- Évitez de diriger le détecteur sur des surfaces fortement réfléchissantes
Alimentation électrique 220V-240V~50 / 60Hz
comme des miroirs ou des écrans.
- Évitez de monter le détecteur à proximité de surfaces chaudes. Par
Interrupteur à minuterie de l'éclairage
de la cage d'escalier	Figure 6
3.4 Installation
3.4.1 Montage au plafond
3.4.1.1 Utilisez un tournevis plat pour retirer le cache. (Voir figure 7).
Résistance I (CH1) pour l'éclairage:
Lampes à incandescence : Max. 2000W Lampes halogènes AC	: Max. 1000W
exemple à proximité de radiateurs soufflants, de systèmes de climatisation, de luminaires et de séchoirs.
Lampes halogènes LV
: Max. 1000VA / 600W
(Magnétique)
Max. 1000VA / 900W
(Électronique)
: Max. 1000VA / 600W
Tubes fluorescents
(unkompensiert)
2.2 Dimensions
Ø115mm x 45mm
Max. 900VA / 100μF 25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
15 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
Figure 3-B
Figure 3-A
3.2 Fonction
Lampes LED
Lampes économiques
: Max. 400W
: Max. 600VA / 400W
(inkl. CFL + PL Lampe)
3.2.1 Mode automatique..
En mode automatique, la lampe s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement a été détecté et que l'éclairage ambiant est en dessous de la valeur programmée.
En l'absence de détection de mouvement et au terme du temps de retard, le détecteur éteint la lampe.
En fonction de l'éclairage ambiant variable, le détecteur peut commuter ultérieurement afin d'éviter la commutation inutile par des conditions qui varient rapidement.
L'éclairage ambiant passe de clair à sombre:
If the ambient light level keeps to be lower than the preset Lux value for 10sec, the light will be automatically switched on after 10sec. (LED will be on 10sec for indication)
L'éclairage ambiant passe de sombre à clair :
lorsque l'éclairage ambiant dépasse la valeur LUX réglée durant 5 minutes, différentes réactions sont possibles en fonction du temps programmé.
Temps programmé > 5 min. : la lumière s'éteint automatiquement après 5 minutes.
Temps programmé < 5 min. : la lumière s'éteint lorsque le temps est écoulé et qu'aucun mouvement n'a été détecté. Si un mouvement est détecté, le temps est remis à zéro et la lumière s'éteint 5 minutes plus tard.
Figure 7
Plage de détection
Cercle de 360°, jusqu'à Ø 16m à une hauteur de 10 m
3.4.1.2 Vissez les quatre vis sur la partie supérieure et retirez la partie inférieure. (Voir figure 8).
Réglage LUX
Réglable d'env. 10 lux à
(∞) et
«	» (plage de programmation :
Cache
Figure 1
10 lux-2000 lux)
Temps d'arrêt automatique: Réglable
Température	0C° à +45C° de service
Type de protection	IP54
d'env. 5 sec. à 30 min. et Test &
Fente
1s
Partie supérieure
Partie inférieure
Figure 8

---
4 UTILISATION ET FONCTIONNEMENT
4.1 Réglages du temps, des mètres, des lux
Le détecteur passe en mode automatique
3.4.1.3 La partie inférieure comprend 5 ouvertures à percer avec des distances de 56 mm à 84 mm pour différentes fixations. (Voir figure 9A) Choisissez deux trous avec les mêmes chiffres pour obtenir la distance souhaitée. (Voir figure 9B).
3.4.1.6 Respectez le câblage. Voir figure 4 à figure 6 et respectez l'assemblage du détecteur figure 12.
REMARQUE
- Lorsque la luminosité actuelle ne se situe pas dans la plage de 10 - 2000 lux,
Partie inférieure
Knop	Fonction	Knob setting
	Réglage du retard de désactivation de la lumière	Plage : réglable d'env. 5 sec. à 30 min. Test : mode test (la résistance et la LED / 1s : rouge sont pour l'interrupteur de / Brèves impulsions / l'éclairage de la cage d'escalier
	Réglage de la portée	Plage : réglable de « - » (env. Ø 2 m) à / « + » (env. Ø 16 m), H = 10 m.
	Réglage de la limite d'activation pour l'éclairage ambiant	Plage : réglable d'env. 10 lux à « » (∞). / Mémorisation : La luminosité ambiante actuelle (10 lux -2000 lux) peut être mémorisée
le détecteur mémorise durant 25 sec. et ensuite la LED rouge clignote rapidement durant 5 sec. Lorsque la luminosité actuelle est inférieure à 10 lux, la valeur est réglée sur 10 lux. Lorsqu'elle est supérieure à 2000 lux, la
Percées
luminosité n'est pas prise en compte.
- Pour ne pas influencer le détecteur durant la phase de mémorisation, le moteur doit se tenir éloigné du détecteur.
Mode test
Fonction LED
La LED intégrée indique la réception du signal infrarouge et le statut du mode test (voir figure 17)
Lorsqu'une télécommande IR est utilisée et que le détecteur reçoit un signal, la LED clignote rapidement durant 2 secondes pour confirmer la réception.
La LED peut être utilisée comme indicateur du test de marche de manière à ce qu'aucune résistance ne doive être connectée.
Partie supérieure
Percées
Figure 9A
Cache
N°	A	B	Distance entre A et B
1	56	56	56mm
2	60	60	60mm
3	70	70	70mm
4	80	80	80mm
5	84	84	84mm
4.2 Fonction de mémorisation lux avec bouton
Procédure de mémorisation
4.2.1 Réglez le bouton sur	lorsque l'éclairage ambiant atteint la
luminosité souhaitée (Voir figure 16-A)
Figure 12
3.4.1.7 Replacez le cache sur la partie supérieure et branchez l'alimentation électrique.
3.4.2 Montage avec un boîtier d'interrupteur
3.4.2.1 Sortez le câble du boîtier d'interrupteur (voir figure 13) et dénudez ensuite les brins sur 6 - 8 mm.
Si le bouton est déjà sur	, il doit être tourné dans une autre position durant plus d'une seconde et être ensuite à nouveau réglé sur
(voir figure 16-B).
La résistance est alors désactivée. La LED commence à clignoter lentement, elle indique que vous avez activé le mode mémorisation. La mémorisation dure 25 secondes. Ensuite, la résistance et la LED sont activées 5 sec. ou la LED clignote rapidement durant 5 sec. et la résistance est désactivée pour indiquer que la mémorisation a réussi. (Voir figure 16-C).
Après la procédure de mémorisation, le détecteur passe en mode automatique, la LED et la résistance sont désactivées.
LED rouge
Figure 9B
100	100
300	300
10	10
3.4.1.4 Les câbles peuvent être insérés par en dessous ou par le côté. Pour insérer les câbles par les côtés, les percées doivent être retirées et ensuite passées dans le boîtier. Dénudez les brins sur 6 - 8mm. (Voir figure 10).
2000	2000
Figure 17
4.3.2 Test de marche
Le test de marche est conçu pour vérifier et régler la couverture de détection. Réglez le bouton Temps sur « test » et faites ensuite un test de marche. Le contrôle de la luminosité est désactivé.
Réglez le bouton sur une autre position que
«	».
100
Figure 13
300
Réglez le bouton sur
«	» à partir d'une autre position.
10
2000
REMARQUE
3.4.2.2 Percez les trous et insérez le câble dans la partie inférieure (voir figure 14).
Une fois l'alimentation branchée, le détecteur a besoin d'une phase d'échauffement d'env. 60 sec. Durant cette phase, la LED et la résistance sont activées durant 60 sec. quels que soient les réglages effectués.
Ensuite, elles sont à nouveau désactivées. Après la phase d'échauffement, le détecteur fonctionne conformément aux réglages.
100
300
Replacez-le sur «	» après 1 sec.
100
10
2000
Percée pour câble
300
10
2000
Figure 16A
Figure 16B
Figure 10
3.4.1.5 Choisissez la bonne percée afin de monter la partie inférieure au plafond avec deux vis. (Voir figure 11).
Figure 14
La LED clignote lentement durant 25 sec. et la résistance est désactivée.
3.4.2.3 Choisissez la bonne distance entre les trous de fixation pour pouvoir monter la partie inférieure sur un boîtier rond encastré. (Voir figure 15).
Figure 18
Bild 14
Déroulement du test
Le testeur doit se trouver dans la zone de couverture de détection.
L'alimentation électrique doit être branchée.
Entrez dans les zones de détection par l'extérieur jusqu'à ce que la LED s'allume durant 2 sec. et s'éteigne à nouveau.
Réglez le bouton des mètres pour modifier la couverture.
Répétez les étapes 4.3.2.3. et 4.3.2.4 jusqu'à obtenir le réglage souhaité.
La LED et la résistance restent activées durant 5 sec. (la luminosité actuelle est de 10 - 2000 lux)
La LED clignote rapidement durant 5 sec. et la résistance est désactivée (la luminosité actuelle n'est pas comprise
entre 10 - 2000 lux)
Figure 11
Figure 15
LED et résistance désactivées
3.4.2.4. Respectez le câblage. Voir figure 4 à figure 6 et respectez l'assemblage du détecteur figure 12.
Figure 16-C

---
4.4 Utilisation du cache de la lentille
4.4.1 Le détecteur est fourni avec 2 caches de lentille pour masquer les zones de détection non désirées. Chaque cache dispose de 3 couches (couche A / couche B / couche C), chaque couche contenant 6 petits segments et chaque segment pouvant masquer un angle de détection de 30°. Exemple : le détecteur est installé à une hauteur de 10 mètres. Lorsque tout le cache est utilisé, le champ de détection a un diamètre de 1
m. Lorsque la couche C est coupée, le champ de détection a un diamètre de 12 m. Lorsque la couche B est coupée, le champ de détection a un diamètre de 14 m. Lorsqu'aucun cache n'est utilisé, le champ de détection a un diamètre de 16 m.
6.3 Dépannage de la télécommande
Si la télécommande ne fonctionne pas normalement, essayez de régler les problèmes avec les solutions proposées dans le tableau suivant. Nous espérons qu'il vous aidera.
6.2 Fonctions des touches :
4.4.2 Fixation du cache de lentille : derrière le cadre décoratif, il y a une rainure et le cache de lentille est équipé d'un crochet circulaire. Le cache de lentille se fixe sur le cadre décoratif. Voir figure 20
Touche	Fonction
Activer la résistance durant 8 heures
En appuyant sur la touche ON , la résistance au niveau du détecteur est activée durant 8 heures.
Après 8 heures, le détecteur s'éteint et passe en mode automatique. Lorsque la touche ON est une nouvelle fois actionné durant ces 8 heures, le détecteur repasse en mode automatique. Lorsque l'alimentation électrique du détecteur est coupée durant 5 secondes, le détecteur repasse en mode automatique.
Lorsque la touche OFF est actionnée, le détecteur passe en mode Off.
Problème	Cause possible	Solution proposée
Le	1. Vérifiez la plage	Fonctionnement dans un angle / < 35° et dirigez directement la télécommande sur le détecteur. / Remplacez l'ancienne pile par une pile neuve. / Vérifiez les difficultés du détecteur. Voir chapitre 5 Dépannage.
détecteur ne capte aucun	d'émission. / 2. Niveau de charge
signal.	de la pile trop faible. / 3. Le détecteur ne
	fonctionne pas
	normalement.
Aucun signal.	Niveau de charge de la pile trop faible. / Appuyez simultanément sur deux touches ou plus. / La bande de protection de la pile n'a pas été retirée.	Remplacez l'ancienne pile par une pile neuve. / Appuyez sur une seule touche. / Retirez la bande de protection de la télécommande.
Désactiver la résistance durant 8 heures
En appuyant sur la touche OFF , la résistance au niveau du détecteur est désactivée durant 8 heures.
Après 8 heures, le détecteur repasse en mode automatique. Lorsque la touche OFF est une nouvelle fois actionné durant ces 8 heures, le détecteur repasse en mode automatique. Lorsque l'alimentation électrique du détecteur est coupée durant 5 secondes, le détecteur repasse en mode automatique.
Lorsque la touche est actionnée, le détecteur passe en mode On.
Tout le cache de lentille est utilisé.
La couche A et la couche B du cache de lentille sont utilisées.
La couche A du cache de lentille est utilisée.
Une partie du cache de lentille est utilisée.
Verrouiller les touches de la télécommande
- En appuyant sur la touche	, les touches de la télécommande sont
Firure 20
verrouillées et aucune touche ne fonctionne. (hormis la touche	)
Déverrouiller les touches de la télécommande
- En appuyant sur la touche	, les touches de la télécommande sont déverrouillées. La télécommande peut à nouveau être utilisée pour régler le détecteur.
Commuter entre le mode automatique et le mode semi-
5 DÉPANNAGE
Si le détecteur ne fonctionne pas normalement, essayez de régler les problèmes avec les solutions proposées dans le tableau suivant. Nous espérons qu'il vous aidera.
automatique
- En appuyant d'abord sur la touche A/M , le détecteur passe en mode automatique. La LED rouge clignote rapidement durant 2 secondes, que le détecteur soit fermé ou pas. Lorsque la touche est actionnée une nouvelle fois, le détecteur passe en mode semi-automatique. La LED s'allume durant 2 secondes.
Cela enregistre les dernières valeurs réglées et les copie sur un
7 GARANTIE
Les détecteurs de présence GROTHE GMBH sont fabriqués suivant une technique moderne et sont soumis à un contrôle de qualité à 100%. Si votre appareil devait malgré tout présenter un défaut, GROTHE GmbH accorde la garantie suivante.
1.) Notre garantie comprend la réparation ou la livraison d’un
nouvel appareil si celui-ci présente de façon prouvable des défauts de fonctionnement ou de matériau.
2.) La garantie ne couvre pas l’usure normale ni les dommages de transport, pas plus que les dommages dus au non-respect des indications de montage ou à une installation incorrecte. La garantie perd automatiquement sa validité si l’appareil a été ouvert après avoir diagnostiqué un défaut.
3.) La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d’achat de l’appareil par l’utilisateur final. Le respect du délai de garantie doit être prouvé par une preuve d’achat telle que facture, bon de livraison ou document similaire.
Encas de défaut, veuillez envoyer l’appareil à l’adresse suivante avec une description du défaut:
Problème	Cause possible	Solution proposée
Le luminaire ne s'allume pas	Coupure de / l'alimentation électrique. / Erreur de raccordement. / Le bouton lux n'est pas correctement réglé. / Dysfonctionnement de la résistance.	Branchez l'alimentation électrique. / Consultez le chapitre´ Raccordement. / Vérifiez si le bouton lux est dans la bonne position. / Remplacez la résistance par une nouvelle.
Le luminaire ne s'éteint pas	Le temps de retard / est trop long. / Le détecteur se déclenche par erreur. / Erreur de raccordement.	Réduire le temps de retard. / Ne pénétrez pas dans la zone de détection. Vous éviterez ainsi une activation lors du test. / Veillez à ce que tout soit raccordé sur le schéma des connexions.
La LED / ne s'allume pas.	Dépassement de la zone de détection. / Pas d'alimentation électrique. / Le bouton Temps n'est pas réglé sur Test. / Erreur de raccordement.	Entrez dans la zone de détection. / Branchez l'alimentation électrique. / Le bouton Temps doit être réglé sur Test. / Veillez à ce que tout soit raccordé sur le schéma des connexions. Figure 4 à figure 6
Déclenchem ent erroné.	Des sources de chaleur, des objets fortement réfléchissants ou des objets qui bougent avec le vent se trouvent dans la zone de détection.	Évitez de diriger le détecteur vers des sources de chaleur comme des systèmes de climatisation, des ventilateurs électriques, des chauffages ou vers des objets fortement réfléchissants. Veillez à ce qu'aucun objet mobile ne se trouve dans la zone de détection.
autre détecteur.
1. Réglez les lux et les temps souhaités sur un détecteur en utilisant la télécommande.
2. Appuyez sur la touche	durant 3 sec. et dirigez la télécommande
MEMO
vers le détecteur. Les réglages des lux et du temps sont enregistrés
sur la télécommande. La LED du détecteur clignote.
3.	et appuyez sur
Dirigez la télécommande vers le nouveau détecteur
la touche MEMO durant 1 seconde. Les réglages enregistrés peuvent
être copiés sur le nouveau détecteur.
4. Si vous souhaitez transférer les réglages sur un autre détecteur, répétez l'étape susmentionnée. Si aucune donnée n'est enregistrée dans la télécommande, le détecteur ne réagit pas après que la touche MEMO a été actionnée.
5. Lorsque la pile a été retirée plus de 5 secondes ou que la touche a été actionnée, toutes les données de la télécommande sont supprimées.
RESET
Réinitialisation des réglages du détecteur
En appuyant sur la touche RESET , tous les réglages du détecteur sont supprimés. Seuls les réglages des boutons sur le détecteur s'appliquent, toutes les données enregistrées sur la télécommande sont supprimées.
Réglage de la valeur lux
Le niveau de luminosité dans le détecteur se règle en appuyant sur la touche correspondante.
Mémorisation du niveau de luminosité actuel
Si le niveau réglé ne correspond pas aux attentes du client, le niveau de luminosité actuel peut être mémorisé.
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
Suivre les étapes ci-dessous
Appuyez sur la touche	jusqu'à ce que la LED rouge du détecteur
clignote en mode mémorisation. Le temps de mémorisation est de 10 secondes. La valeur réelle du niveau de luminosité est alors mémorisée. Pour confirmer la mémorisation, la résistance et la LED s'allument durant 5 secondes et s'éteignent ensuite. Le détecteur passe en suite en mode automatique.
Remarque : lorsque la luminosité ambiante ne se situe pas dans la plage de 10 - 2000 lux, le détecteur effectue une mémorisation durant 10 secondes, ensuite la LED clignote rapidement durant 5 secondes et la valeur alternative de 10 lux ou ∞ est mémorisée selon que la
valeur est inférieure à 10 lux ou supérieure à 2000 lux.
Réglage du temps de retard
6 APPAREIL DISPONIBLE EN OPTION
6.1 Le détecteur peut aussi être commandé à l'aide d'une télécommande. Cela rend l'utilisation plus facile et plus confortable.
Figure 19
Le temps sélectionné pour le détecteur se règle en appuyant sur la touche correspondante. La LED de contrôle confirme le réglage en clignotant durant 2 secondes.
La zone ombrée du cache de lentille sur la figure 19 se réfère aux parties coupées.
Mode test
Lorsque la touche TEST est actionnée, le détecteur passe en mode test. La LED confirme le changement de mode en clignotant durant 2 secondes. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la résistance et la LED sont activées durant 2 secondes. (indépendamment du niveau de luminosité réglé).
Mode d'impulsion rapide
IR-FB
Lorsque la touche 1Sec est actionnée, le détecteur passe en mode impulsion. La LED confirme le changement de mode en clignotant durant 2 secondes. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la résistance est activée durant 1 seconde et est ensuite désactivée durant 9 secondes. Le détecteur réagit aux mouvements et au niveau de luminosité réglé.

---
3 INSTALLATIE EN BEDRADING
3.2.2 Functie drukknop
De last kan handmatig worden ingeschakeld door middel van een externe drukknop (verbreekcontact > 10 A), zie afbeelding 4 - 6. Als de last uit is, kan deze met een korte druk (< 1 s) op de knop worden ingeschakeld, waarbij de instelling van de helderheid niet actief is. Nadat de last handmatig werd ingeschakeld, schakelt deze, indien geen beweging wordt gedetecteerd, na de ingestelde tijd automatisch weer uit.
De installatie en montage van elektrische apparaten moeten door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd. In het geval van een storing dient u contact op te nemen met een vakman.
McGuard PM-AP HR aanwezigheidssensor voor hoge plafonds (opbouw)
NL
Schakel de voedingsspanning uit en lees de volledige
handleiding, voor u met de installatie begint.
3.1 De montageplaats kiezen
3.1.1 Er wordt aanbevolen om de sensor op een hoogte van 10 meter te monteren. Het detectiebereik dekt 360° en kan tot een diameter van 16 meter bedragen (zie afbeelding 2).
LET OP
3.3 Bekabeling
3.3.1 Een last wordt door één sensor geschakeld (zie afbeelding 4).
- Volgens EN 60898-1 moet voor de last I een stroomonderbreker van 250 VAC/10 A,
type C worden geïnstalleerd.
Geen montage op geleidende oppervlakken.
Laat de afdekking niet constant open.
Schakel de spanning uit, als u de lamp vervangt.
Een hoge inschakelstroom kan het apparaat vernielen.
Drukknop
(verbreek- contact)
1 INHOUD VAN DE VERPAKKING
Last
Afbeelding 4
3.3.2 Een last wordt door twee sensoren geschakeld (zie afbeelding 5).
Afbeelding		Gummi- scheibe
Artikel	Sensor	Holzschrauben Ø4 x 25,4mm / +Gummischeibe	Dübel
Aantal	1	2	2
Drukknop
Drukknop
(verbreek- contact)
(verbreek- contact)
Last
Afbeelding 5
3.3.2 Een sensor activeert de tijdschakelaar van de trappenhuisverlichting
Afbeelding
Bedienings- en montagehandleiding
(de tijd moet op	ingesteld zijn) (zie afbeelding 6).
1s
Anleiding 1
Artikel Aantal
IR-FB optional
Lensafdekking
2
Drukknop (verbreek
Drukknop (verbreek- contact)
-
Afbeelding 2
Last
contact)
2 EIGENSCHAPPEN
2.1 Eigenschappen
Met het krachtige relais en de geavanceerde technologie kunnen alle soorten lampen worden geschakeld.
Voor een gemakkelijke en snelle instelling is een afstandsbediening beschikbaar.
Indien de verlichting de ingestelde waarde overstijgt, kan de sensor met een knop (verbreekcontact) worden aangestuurd.
Met de afstandsbediening kan het licht worden geschakeld.
De waarde van het omgevingslicht kan met de afstandsbediening worden aangeleerd.
Voor het testen en instellen is een rode indicatieled ingebouwd.
Een verbindingsklem maakt een eenvoudige en snelle bedrading mogelijk.
3.1.2 Nuttige tips bij de installatie
Omdat de sensor op temperatuursveranderingen reageert, dient u de volgende omstandigheden te vermijden (zie afbeeldingen 3-A en 3-B).
Richt de sensor niet op dingen die heen en weer bewegen in de wind, bijv. gordijnen of grote planten.
Richt de sensor niet op sterk reflecterende oppervlakken, zoals een
Technische gegevens
Voedingsspanning 220V-240V~50 / 60Hz
spiegel of monitor.
-	niet in de buurt van hete oppervlakken, bijv.
Tijdschakelaar trappenhuisverlichting
Last I voor verlichting:
Gloeilampen
AC-halogeenlampen LV-halogeenlampen
Monteer de sensor
s, verlichtingsarmaturen of droogautomaten.
: Max. 2000W
: Max. 1000W
: Max. 1000VA / 600W
(Magnetisch)
Max. 1000VA / 900W
(Elektronisch)
: Max. 1000VA / 600W
straalkachels, airco’
Afbeelding 6
3.4 Installatie
3.4.1 Opbouwmontage op plafond
3.4.1.1 Gebruik een platte schroevendraaier om de afdekking weg te nemen (zie afbeelding 7).
Fluorescentielampen
(unkompensiert)
2.2 Afmetingen
Ø115mm x 45mm
Max. 900VA / 100μF 25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
15 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
Afbeelding 3-B
Afbeelding 3-A
3.2 Werking
: Max. 400W
: Max. 600VA / 400W
(inkl. CFL + PL Lampe)
Ledlampen Spaarlampen
3.2.1 Auto Modus.
In de Auto-modus gaat de lamp automatisch branden, zodra een beweging wordt gedetecteerd en het omgevingslicht de ingestelde waarde onderschrijdt. Indien geen beweging wordt gedetecteerd en de vertragingstijd afgelopen is, schakelt de sensor de verbruikter uit.
Afhankelijk van het veranderende omgevingslicht kan de sensor vertraagd schakelen, om onnodig schakelen bij snel veranderende omstandigheden te voorkomen.
Het omgevingslicht gaat van licht naar donker:
Als het omgevingslicht 10 seconden de ingestelde lux onderschrijdt, gaat het licht na 10 seconden automatisch aan. (De led brandt 10 seconden.)
Het omgevingslicht gaat van donker naar licht:
Als het omgevingslicht 5 minuten lang de ingestelde lux overschrijdt, zijn er naargelang de tijdinstelling verschillende reacties.
Tijdinstelling > 5 min: Het licht gaat na 5 minuten automatisch uit. Tijdinstelling < 5 min: Het licht gaat uit wanneer de tijd afgelopen is en geen beweging werd gedetecteerd. Indien een beweging wordt gedetecteerd, wordt de tijd gereset en gaat het licht 5 minuten later uit.
Afbeelding 7
3.4.1.2 Draai de vier schroeven uit het bovenste deel en neem dit vervolgens van het onderste deel af (zie afbeelding 8).
Detectiebereik
360° rondom, tot Ø 16 m bij een hoogte van 10 m
LUX
instelling
instelbaar van ca. 10 lux tot
(∞) en
“	” (leerbereik: 10 lux - 2000 lux)
g
Afdekkin
Afbeelding 1
Auto Off tijd instelling
instelbaar van ca. 5 s tot 30 min, en Test &
1s
Spleet
Bovenste deel
0C° bis +45C°
Bedrijfs - temperatuur
Onderste deel
Beschermingsgraad
IP54
Afbeelding 8

---
4 GEBRUIK EN WERKING
4.1 Instelling van tijd, meter, lux
De sensor schakelt om naar de Auto-modus.
3.4.1.3 Het onderste deel heeft 5 uitbreekbare openingen op een afstand van 56 mm tot 84 mm voor verschillende bevestigingsmogelijkheden (zie afbeelding 9A). Kies twee gaten met hetzelfde cijfer, om de gewenste afstand te bereiken (zie afbeelding 9B).
3.4.1.6 Let op de bedrading (zie afbeelding 4 - 6) en neem bij de montage van de sensor afbeelding 12 in acht.
OPMERKING
- Indien de actuele helderheid zich buiten het bereik van 10 - 2000 lux bevindt,
Onderste deel
Knopf	Funktion	Einstellungen
	Instelling van de uitschakel- vertraging voor het licht	Bereik : Instelbaar van ca. 5 s tot 30 min Test : Test-modus (last en rode led zijn 2 s / 1s : aan, 2 s uit) voor trappenhuis- / Korte impulsen / verlichtingsschakelaar (Last ist 1 s aan, 9Sek. aus)
	Instelling van / de afstands- gevoeligheid	Bereik: Instelbaar van ‘-’ (ca. Ø 2 m) tot / „+“ (ca. Ø 16m), h=10m.
	Instelling van de inschakel- drempel omgevingslicht	Bereich: Bereik: Instelbaar van ca. 10 lux tot ‘ ’ / (∞). / learn: Het actuele omgevingslicht (10Lux -2000 Lux) kan worden ingelezen.
leert de sensor gedurende 25 s. Daarna knippert de rode led 5 s snel. Indien de actuele helderheid minder dan 10 lux bedraagt, wordt de waarde op 10 lux ingesteld. Indien de helderheid meer dan 2000 lux is, wordt deze niet in aanmerking genomen.
- Om de sensor in de aanleermodus niet te beïnvloeden, dient de monteur op voldoende afstand van de sensor te blijven.
Test-modus
Functie van de led
De ingebouwde led is een indicator voor de ontvangst van het infraroodsignaal en voor de status ‘Test-modus’ (zie afbeelding 17).
Wanneer de IR-afstandsbediening wordt gebruikt en de sensor een signaal ontvangt, knippert de led 2 seconden snel, om de ontvangst te bevestigen.
De led kan als indicator voor de looptest worden gebruikt, zodat geen last aangesloten hoeft te zijn.
Uit te breken openingen
Bovenste deel
Uit te breken openingen
Afbeelding 9A
Afdekking
Nr.	A	B	Afstand tussen A en B
1	56	56	56mm
2	60	60	60mm
3	70	70	70mm
4	80	80	80mm
5	84	84	84mm
4.2 Lux Learn-functie met knop
Aanleerproces
4.2.1 Zet de knop op	, wanneer het omgevingslicht de gewenste
Afbeelding 12
3.4.1.7 Plaats de afdekking weer op het bovenste deel en schakel de voedingsspanning in.
3.4.2 Opbouwmontage met een inbouwdoos
3.4.2.1 Trek de leiding uit de inbouwdoos (zie afbeelding 13), strip vervolgens de draden 6-8 mm. .
helderheid heeft (zie afbeelding 10-A).
Indien de knop al op staat, moet hij langer dan 1 s in een andere stand worden gedraaid en vervolgens weer op worden gezet (zie afbeelding 16-B).
Dan is de last uit. De led begint langzaam te knipperen en geeft daarmee aan dat de Learn-modus ingeschakeld is. Het aanleren duurt 25 seconden. Daarna zijn de last en led 5 s lang aan of knippert de led 5 s snel, terwijl de last uit is, om het succesvolle aanleren te
Rode led
melden (zie afbeelding 16-C).
4.2.4 Na het aanleerproces schakelt de sensor om naar de Auto-modus; led
en last zijn uit.
100	100
Afbeelding 9B
300
300
10	10
2000
2000
3.4.1.4 De leidingen kunnen aan de onder- of zijkant naar binnen worden geleid. Om de leidingen aan de zijkant naar binnen te leiden, moeten eerst de betreffende openingen worden uitgebroken. Daarna kunnen de leidingen in de kast worden gestoken. Strip de draden 6-8 mm (zie afbeelding 10).
Afbeelding 17
4.3.2 Looptest
De looptest dient om het detectiebereik te controleren en in te stellen. Zet de tijdknop op ‘Test’ en voer een looptest uit. De controle van de helderheid is uitgeschakeld.
Zet de knop in een andere stand dan ‘	’.
100
Afbeelding 13
300
Zet de knop vanuit een andere stand op ‘	’ en
10
2000
OPMERKING
3.4.2.2 Breek de openingen uit en steek de leiding in het onderste deel (zie afbeelding 14).
Na het inschakelen van de spanning heeft de sensor een opwarmfase van ca. 60 s nodig. Tijdens deze periode zijn de led en last 60 s aan, onafhankelijk van de instellingen. Daarna schakelen deze weer uit. Na de opwarmfase werkt de sensor volgens de instellingen.
100
300
na 1 s weer op ‘	’.
100
10
2000
Opening voor leiding
300
10
2000
Afbeelding 10-A
Afbeelding 10
Afbeelding 10-B
3.4.1.5 Kies de geschikte opening, om het onderste deel met twee schroeven aan het plafond te monteren (zie afbeelding 11).
Afbeelding 14
De led knippert 25 s langzaam en de last is uit.
3.4.2.3 Kies de geschikte afstand tussen de bevestigingsgaten, om het onderste deel op een ronde inbouwdoos te monteren (zie afbeelding 15).
Afbeelding 18
Bild 14
Testverloop
De tester moet zich binnen het detectiebereik bevinden.
De voedingsspanning moet ingeschakeld zijn.
Ga van buiten af door het detectiebereik, tot de led 2 s brandt en vervolgens weer uitgaat. De volgende activering moet in een interval van 2 s zijn.
Stel de meterknop in, om het bereik aan te passen.
Herhaal stappen 4.3.2.4 en 4.3.2.4, tot de instellingen aan de wensen van de gebruiker beantwoorden.
De led knippert 5 s snel en de last is uit (de actuele helderheid bevindt zich buiten het bereik van 10 - 2000 lux).
Led en last blijven 5 s lang aan (de actuele helderheid is 10 - 2000 lux).
Afbeelding 11
Afbeelding 15
Led en last zijn uit.
3.4.2.4. Let op de bedrading (zie afbeelding 4 - 6) en neem bij de montage van de sensor afbeelding 12 in acht.
Afbeelding 10-C

---
4.4 Gebruik van de lensafdekking
4.4.1 De sensor wordt geleverd met 2 lensafdekkingen, om ongewenste detectiezones te kunnen afschermen. Iedere afdekking heeft 3 lagen (laag A, laag B, laag C). Elke laag bevat 6 kleine segmenten. Elk van deze kleine segmenten kan een detectiehoek van 30° afschermen. Voorbeeld: De sensor is op een hoogte van 10 meter gemonteerd. Indien de volledige afdekking wordt gebruikt, heeft het detectiebereik een diameter van 1 m. Indien laag C wordt afgesneden, heeft het detectiebereik een diameter van 12 m. Indien ook laag B wordt afgesneden, heeft het detectiebereik een diameter van 14 m. Indien geen afdekking wordt gebruikt, heeft het detectiebereik een diameter van 16 m.
6.3 Storingen afstandsbediening oplossen
Indien de afstandsbediening niet normaal werkt, dient u aan de hand van de volgende tabel de mogelijke oorzaken en voorgestelde oplossingen te controleren. Hopelijk kan de storing hiermee worden opgelost.
6.2 Functies knoppen
4.4.2 Bevestiging van de lensafdekking: Achter de decoratieve lijst bevindt zich een sleuf en de lensafdekking is uitgerust met een cirkelvormige haak. De lensafdekking en decoratieve lijst passen in elkaar (zie afbeelding 20).
Knop	Functie
	Last 8 uur inschakelen / Met een druk op de knop ON wordt de last aan de sensor 8 uur ingeschakeld. / Na 8 uur schakelt de sensor weer uit en wordt de Auto-modus weer actief. Als de knop ON tijdens deze 8 uur nogmaals wordt ingedrukt, schakelt de sensor weer om naar de Auto-modus. Indien de voeding van de sensor 5 seconden onderbroken wordt, schakelt de sensor weer om naar de Auto-modus. / Met een druk op de knop OFF schakelt de sensor om naar de Off- modus.
	Last 8 uur uitschakelen / Met een druk op de knop OFF wordt de last aan de sensor 8 uur ingeschakeld. / Na 8 uur schakelt de sensor weer uit en wordt de Auto-modus weer actief. Als de knop OFF tijdens deze 8 uur nogmaals wordt ingedrukt, schakelt de sensor weer om naar de Auto-modus. Indien de voeding van de sensor 5 seconden onderbroken wordt, schakelt de sensor weer om naar de Auto-modus. / Met een druk op de knop ON schakelt de sensor om naar de On- modus.
	Knoppen van de afstandsbediening vergrendelen / - Met een druk op de knop worden de knoppen van de afstands- bediening vergrendeld en zijn alle knoppen zonder functie (behalve de knop ).
	Knoppen van de afstandsbediening ontgrendelen / - Met een druk op de knop worden de knoppen van de afstandsbediening weer ontgrendeld. De afstandsbediening kan weer voor het instellen van de sensor worden gebruikt.
	Omschakeling tussen Auto-modus en Semi Auto-modus / - Met een druk op de knop A/M wordt de sensor in de Auto-modus geschakeld. De rode led knippert 2 seconden snel, of deze nu gesloten is of niet. Indien de knop nogmaals wordt ingedrukt, wordt de sensor in de Semi Auto-modus geschakeld. De led brandt 2 seconden.
MEMO	Slaat de laatst ingestelde waarden op en kopieert deze naar een / andere sensor / Stel de gewenste lux en tijden bij een sensor in met behulp van de afstandsbediening. / Houd de knop MEMO 3 s ingedrukt en richt de afstandsbediening naar de sensor. De instellingen voor lux en tijd worden in de afstandsbediening opgeslagen. De led van de sensor knippert. / Richt de afstandsbediening naar de nieuwe sensor en houd de knop 1 seconde ingedrukt. De opgeslagen instellingen kunnen naar de nieuwe sensor worden gekopieerd. / Indien u de instellingen op nog een andere sensor wilt overdragen, herhaalt u de bovenstaande stap. Indien geen gegevens in de afstandsbediening zijn opgeslagen, vertoont de sensor na een druk op de knop geen reactie. / Als de batterij langer dan 5 seconden wordt verwijderd of als de knop wordt ingedrukt, worden alle gegevens uit de afstandsbediening / verwijderd.
RESET	De instellingen van de sensor resetten / Met een druk op de knop worden alle instellingen in de sensor verwijderd. De instellingen van de knoppen aan de sensor zijn nu van toepassing; alle opgeslagen gegevens zijn uit de afstandsbediening verwijderd.
	Instellen van de lux-waarde / Met een druk op de betreffende knop wordt het gekozen lichtniveau in de sensor ingesteld.
	Inlezen van het actuele lichtniveau / Als de ingestelde waarde niet aan de wensen van de klant voldoet, kan het actuele lichtniveau worden ingelezen. / Voer hiervoor de volgende stappen uit: / Druk op de knop tot de rode led van de sensor in de aanleermodus knippert. De aanleertijd bedraagt 10 seconden. Dan is de daadwerkelijke waarde van het lichtniveau ingelezen, wat wordt bevestigd doordat de last en led 5 seconden branden en vervolgens uitgaan. De sensor schakelt dan weer naar de Auto-modus om. / Opmerking: Als het omgevingslicht buiten het bereik van 10-2000 lux ligt, zal de sensor 10 seconden lang aanleren. Daarna knippert de led 5 / seconden snel en wordt de alternatieve waarde van 10 lux of ∞ / opgeslagen, naargelang de waarde onder de 10 lux of boven de 2000 lux ligt.
	Instellen van de vertragingstijd / Met een druk op de betreffende knop wordt de gekozen tijd in de sensor ingesteld. Dit wordt bevestigd doordat de indicatieled 2 seconden knippert.
	Test-modus / Met een druk op de knop schakelt de sensor om naar de Test- modus. De led knippert 2 seconden, om dit te bevestigen. Wanneer de sensor een beweging detecteert, zijn de last en led 2 seconden aan (onafhankelijk van het ingestelde lichtniveau).
	Korte Impuls-modus / Met een druk op de knop schakelt de sensor om naar de Korte Impuls-modus. De led knippert 2 seconden, om dit te bevestigen. Wanneer de sensor een beweging detecteert, is de last 1 seconde aan en vervolgens 9 seconden uit. De sensor reageert op bewegingen en
Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
De sensor ontvangt geen signalen.	Controleer het zendbereik. / De laadstatus van de batterij is laag. / De sensor werkt niet normaal.	Gebruik in een hoek van < 35° en richt de afstandsbediening direct naar de sensor. / Vervang de batterij door een nieuwe batterij. / Controleer de problemen van de sensor. Zie hoofdstuk 5 ‘Storingen oplossen’.
Geen signaal	De laadstatus van de batterij is laag. / Er worden twee of meer knoppen tegelijk ingedrukt. / De beschermstrip van de batterij is niet uitgetrokken.	Vervang de batterij door een nieuwe batterij. / Druk slechts op één knop tegelijk. / Trek de strip uit de afstandsbediening.
De volledige lensafdekking wordt gebruikt.
Lagen A en B van de lensafdekking worden gebruikt.
Laag A van de lensafdekking wordt gebruikt.
Een deel van de lensafdekking wordt gebruikt.
Afbeelding 20
5 STORINGEN OPLOSSEN
Indien de sensor niet normaal werkt, dient u aan de hand van de volgende tabel de mogelijke oorzaken en voorgestelde oplossingen te controleren. Hopelijk kan de storing hiermee worden opgelost.
7 GARANTIE
GROTHE GMBH bewegingsmelders zijn met moderne technieken geproduceerd en zijn onderworpen aan een strikte kwaliteitscontrole. Mochten zich toch gebreken aan uw apparaat voordoen,biedt GROTHE GmbH volgens het hiernavolgende garantie.
1.) Onze garantie omvat reparatie of levering van een apparaat als dit aantoonbaar fouten vertoont in functie of materiaal.
2.) De garantie heeft geen betrekking op normale slijtage of Transportschade en ook niet op schade ten gevolge van het niet opvolgen van de inbouwinstructies of ondeskundige installatie. De garantie vervalt automatisch als het apparaat na het defect geopend werd.
3.) De garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop van het apparaat door de consument. De in acht genomen garantietermijn moet door bewijs van aankoopdatum op de meegeleverde rekening, leveringsbon of dergelijke documenten aantoonbaar zijn.
Stuur in geval van een defect het apparaat met bijgevoegde beschrijving van het defect naar het volgende adres:
Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
Het licht schakelt niet in.	De voedings- spanning is onderbroken. / Niet juist aangesloten. / De lux-knop is niet juist ingesteld. / Defect last.	Schakel de voedingsspanning in. / Raadpleeg het hoofdstuk ‘Aansluiting’. / Controleer of de lux-knop in de juiste stand staat. / Vervang de last door een nieuwe.
Het licht schakelt niet uit.	De vertragingstijd is te lang. / De sensor is onbedoeld geactiveerd. / Niet juist aangesloten.	Stel de vertragingstijd korter in. / Blijf buiten het detectiebereik; zo vermijdt u een activering tijdens de test / Controleer of de aansluiting helemaal volgens het aansluitschema is uitgevoerd.
De led brandt niet.	Overschrijding van het detectiebereik. / Geen voedings- spanning beschikbaar. / De tijdknop staat niet op ‘Test’. / Niet juist aangesloten.	Begeef u in het detectiebereik. / Schakel de voedingsspanning in. / De tijdknop moet op ‘Test’ staan. / Controleer of de aansluiting helemaal volgens het aansluitschema is uitgevoerd (afbeelding 4 tot 6).
Onbedoelde activering	Er bevinden zich / hittebronnen, sterk reflecterende objecten of in de wind bewegende dingen binnen het detectiebereik.	Zorg ervoor dat de sensor niet op / hittebronnen, zoals airco’s, elektrische blazers, verwarmingen, of op sterk reflecterende objecten gericht is. Zorg ervoor dat er zich geen bewegende dingen binnen het bereik van de sensor bevinden.
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
6 OPTIONEEL VERKRIJGBAAR APPARAAT
6.1 De sensor kan ook met de afstandsbediening worden bediend, wat de bediening gemakkelijker en comfortabeler maakt.
Afbeelding 19
Het schaduwdeel van de lensafdekking op afbeelding 19 geeft de afgesneden delen aan.
IR-FB
het ingestelde lichtniveau.