Ръчно включване/изключване с бутон.
Между клемите R и L може да се включи допълнителен бутон. С този бутон светлината може да се включва и изключва. (Случай 1: вкл --> изкл; Случай 2: изкл --> вкл.) натискане(<= 1 сек.)
Fall 1: Ръчно изключване( независимо от осветеността)
Осветлението е включено, с кратко натискане на бутона се изключва. До изтичане на зададеното време остава изключено. Ако дотогава не засече движение, и времето за закъснение е достигнато, датчика се връща в настроения режим. Ако докато е изключена светлината бутона се натисне, Осветлението се включва отново. (работи като в случай 2)
Fall 2: Ръчно включване ( независимо от осветеността)
Осветлението е изключено, с кратко натискане на бутона се включва. . До изтичане на зададеното време остава включено. Ако през това време се засече движение, времето на светене се започва отначало. Ако дотогава не засече движение, и времето за закъснение е достигнато, датчика се връща в настроения режим. Ако докато е включена светлината бутона се натисне, Осветлението се изключва отново. (работи като в случай 1)
Функция автоматична настройка на чувствителността.
Когато товара е включен датчика е по - чувствителен, за да се избегнат нежелани изключвания. При включен товар, автоматично се повишава чувствителността на датчика. При изключване на товара, датчика се връща в нормалния си Standby режим.
Функция акустичен контрол.
На разположение когато настройката микрофон е на позиция„+“ и когато датчика е в режим AUTO , както и когато датчика веднъж е задействан от движение. Ако датчика е задействан чрез движение и осветлението включено, се задейства допълнителният акустичен сензор, което удължава времето на светене. Ако в продължение на 8 сек след задействането няма шум, акустичният сензор се дезактивира.
3.3 Схеми на свързване
3.3.1 нормална работа (виж сх.5).
3 монтаж и свързване
Технически данни
БГ
Преди монтажа изключете захранването
И прочетете цялото упътване.
McGuard UP Датчик за движение
 (за вграждане в конзола)
ръчен ON / AUTO / ръчен OFF
режими
3.1 Избор на място за монтаж
3.1.1 Обхват
Датчка се монтира на височина 0,8 - 1,5 м . Обхвата напред едо 8м и 180°. (виж сх.2)
отпред	странично
Работна	0C° до +45C°
температура
Клас защита	IP40
        Инсталацията и монтажа трябва да се направи от	квалифициран електротехник. При проблеми	потърсете помощ от специалист.
 ВНИМАНИЕ
- Според EN60898-1 товарът се включва след предпазител250V AC / 10A Typ C
отпред
странично
Не се монтира върху проводими повърхности
Капака да не се оставя отворен
Изключвайте захранването при смяна на лампата
Високите пускови токове може да повредят уреда
1 Съдържание
Ръководство за ползване и монтаж
картинка
артикул	датчик	леща	упътване
брой	1	1	1
Сх. 2
3.1.2 тествайте с преминаване. Датчика е по-чувствителен, когато движението е през сегментите и по-малко когато е срещу тях. (виж сх.3)
Технически данни
2 Описание
Mc Guard е датчик за присъствие за стенен монтаж и вграждане в стандартни конзоли. Използва се в малки помещения като офиси, жилища, коридори и стълбища.
лампа
Захр. напрежение 220-240V~ 50 / 60Hz
Сх. 5
бутон
Товар
Сх. 3
3.1.3 Полезни съвети при инсталацията
Датчика реагира на температурни промени, избягвайте следните условия. (виж сх.4-A и 4-B)
- Избягвайте насочване към предмети, които се движат от вятъра
N L
3.3.2 два датчика с един товар. (виж сх.6).
ЛНЖ
AC Халогенни лампи
: Max. 2000W
: Max. 1000W
Нисковолтови халогенни лампи
: Max. 1000VA / 600W
(магнитно)
2.1 Качества
- Елегантен корпус с вградена леща и скрити
Например завеси или големи растения
- Избягвайте насочване към силно отразяващи повърхности като
Max. 1000VA / 900W
(електронно)
Огледала и монитори.
- Избягвайте монтаж в близост до горещи предмети
Газоразрядни лампи	: Max. 900VA / 100μF
25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
5 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
Бутони, предпазващи от нежелано разместване на настройките
- Изпъкналата леща и равномерно разпределеното излъчване
Като печки, климатици, осветителни тела.
Гарантират висока чувствителност.
Освен от PIR разпознаването, датчика се задейства и от звук/шум.
Гъвкава настройка на околната осветеност.
Три режима на работа са на разположение. Ръчно ON /
LED лампи	: Max. 400W енергоспестяващи лампи	: Max. 600VA / 400W
(в.т.ч. CFL и PL лампи)
бутон
бутон
лампа
Консумация:
N L
AUTO / ръчно OFF.
-	Командва с бутон.
сх. 4-A
3.2 Функция
3.2.1 Вкл / Изклч. Забавяща функция
За да се избегне постоянното включване и изключване при бързо сменяща се околна осветеност, датчика може да промени времето за реакция.
Осветеността се сменя от светло към тъмно:
Ако осветеността за10 секунди е по – ниска от зададената стойност, осветлението се включва след10 секунди. (LED индикацията свети 10 секунди)
Осветеността се сменя от тъмно към светло :
Ако осветеността в продължение на 5 минути надхвърля зададената стойност, в зависимост от настроеното време са възможни различни реакции.
Настр. време ≥ 5 мин: осветлението изключва след 5 минути.
 Настр. време < 5 мин: осветлението изключва след като изтече времето и няма движение. Ако разпознае движение, времето се нулира и 5 минути по-късно осветлението се изключва .
ок. 0,5W
Допълнително може да се
- Декоративна рамка 50 x 50 мм пасваща в повечето
Bild. 4-B
Сх .6
Поле на действие
180° до 8м напред и 6м странично при височина от 1,2м
Европейски стандартни серии ключове и контакти.
3.3.3 активиране на стълбищен автомат с датчик( времето трябва да е на 1 сек. (виж сх.7).
Стълбищен автомат
2.2 Размери
80 x 80 x 51,5 мм (виж сх.1)
Настройва се от ок. 10Lux до	(∞) и “	” (обучение: 10Lux - 2000Lux)
LUX
настройка
1s
1s
Настройка за време
От около. 10сек. до 30мин., и Test &
+ (макс.) / -(изкл.)
Чувствителност на микрофона
бутон
ла
Tasбутонter
N L
Сх.1
Сх. 7

---
3.4 Инсталация
Mc Guard се монтира в стандартна конзола за ключ(40мм. дълбока). Ключът може да бъде заменен от Mc Guard.
(виж сх.8)
LED мига 25 сек.бавно и товара е изключен.
McGuard Датчик
ключ
Сх. 10-D
Сх. 8
LED мига 5 сек.бързо и товара е изключен aus (осветеността е извън 10 - 2000 Lux)
LED и товара остават 5 сек. Включени( осветеност 10 - 2000 Lux)
Сх.13
4.1.3 след настройка монтирайте капака.
4.1 настройка време, осветеност, микрофон
Вграждане с конзола за ключ
Демонтирайте пластмасовата рамка и предният панел на датчика
Отвийте клемите и поставете проводниците, както е показано на 5 - 7. свалете 6-8 мм от изолацията. (виж сх. 9)
указанияI
Убедете се, че докато настройвате е в режим AUTO.
Челен капак
Knopf	Funktion	Einstellungen
	Настройка закъснение на изключванетона осветлението	време : от около. 10 сек. до 30 мин, тест и1s / Test : режим тест(товара и червениятLED са 2 сек. вкл, 2 сек. Изкл) / 1s : импулс за стълбищен автомат(лампата е 1 сек. вкл, 9сек. изкл)
	Функция на акустичния сензор	„+“ акустичен сенсор на максимална чувствителност / „-“ : изключен
	осветеност	област: от около. 10Lux) до / „ “ (∞). / обучение: актуалната осветеност(10Lux -2000 Lux) се отчита
HINWEIS
Ако актуалната осветеност е извън10 - 2000 Lux , датчика се обучава за 25 сек, тогава мига LED 5 сек.бързо. Ако актуалната осветеност е под 10Lux , приема се стойност 10 Lux. Ако е над 2000Lux не се взима под внимание.
По време на обучението монтьора трябва да е настрана от датчика, за да не повлияе на осветеността.
4.4 ограничаване обхвата на лещата
Прави се с помощта на доставената покриваща капачка. С помощта на залепващите се бленди се закриват различни сегменти. Датчика е поставен на 1,2 м. височина. Обхвата е както на сх.15.
Bild 9
Затегнете клемите.
Поставете датчика в конзолата и го завийте (виж сх.10-A)
Поставете адаптера и вътрешната закрепваща рамка в декорационната рамка. (виж сх.10-B). Поставете декорационната рамка върху датчика и я завийте. Поставете предният панел. Виж сх.10-C до 10-E
Сх. 10-F
Монтаж
   демонтаж
3.5 разглабяне на пластм. рамка
За разглобяване вижте сх. 10A до 10C и 11. Използвайте подходяща отвертка
4 Експлоатация
4.1 отваряне на предният панел
4.1.1 отворете панела под и над лещата за да стигнете до бутоните за обслужване. (виж сх.11 и
12) Затегнете клемите. При необходимост настройте
4.3 Lux Функция обучение с бутон
Процедура по обучението
4.2.1 поставете бутона на	когато осветеността достигне
Желаната стойност виж сх. 14-A)
Когато бутона е сложен на , трябва да се завърти за повече от 1 сек. На друго положение и тогава обратно на схема 14-B.
Тогава товара е изключен. LED индикацията мига бавно, показвайки че сме в режим обучение. Обучението приключва след 25 секунди. След това товара и LED инд. Са включени за 5 сек. или LED инд. мига 5 сек. Бързо и товара е изключен, показвайки край на обучението. (виж сх.14-C)
След обучението датчика преминава в AUTO режим, LED индикация и товар са изключени.
Закрепваща рамка
Bild 10-A
Деко-рамка
Поставете бутона на позиция различна от“	„
адаптер
панел
Bild 10-B
Поставете от друга позиция на “	„
Сх. 11
Сх.12
4.1.2 функции на превключвателя. (виж сх.13)
AUTO: плъзнете в средата, датчика е на AUTO
ON : плъзнете наляво на позиция ON
След 1 сек. Обратно на“	„
Режима е активиран, лампата е включена за 4 часа, LED индикацията мига 1сек и 5 сек. След това минава автоматично в AUTO режим. Дори когато плъзгача е на ON след спиране на тока датчика преминава в автоматичен AUTO режим
OFF : плъзгача надясно в OFF позиция, датчика е в режим off
Сх. 14-A
Bild 10-C
Сх. 14-B
Осветлението остава изключено

---
5 Проблеми и възможните им решения
Ако датчика не работи нормално, опитайте се да си помогнете с помощта на таблицата
6 Гаранционни условия
Детекторите за движение на фирма Grothe са продукт на модерната
техника и се подлагат на 100% строг контрол на качеството. Ако въпреки
това Вашият уред покаже недостатъци, Grothe GmbH предлага
гаранция в описания по-долу обем.
1. Нашата гаранция обхваща отстраняването на недостатъци или
доставка на нов уред, ако се докаже, че уредът или материалите, от
които е произведен, покажат дефекти.
2. Гаранцията не се отнася за естественото износване или повреди
при транспорта, а също и за повреди в следствие на неспазване на
монтажните указания както и на не компетентна инсталация.
Автоматично се губи правото за предявяване на претенции за
гаранция, ако уредът е бил отварян за диагностициране на дефекта.
3. Срокът на гаранцията е 24 месеца от покупката на уреда от крайния
потребител. Спазването на срока за претенции се удостоверява с
доказване на датата на покупката с помощта на фактура,
товарителница или подобен документ.
В случай на недостатък изпратете уреда с приложено описание на
недостатъка на адреса на търговеца, където е закупен.
Problem	Möglicher Fall	Vorgeschlagene Lösung
LED / Не свети	Няма захранване. / Не е свързан правилно.	Включете захранването. / Проверете в раздел свързване.
Осветлението не се включва.	Не е свързан правилно / Ключа е на OFF / Дефектна лампа	Проверете в раздел свързване. / Поставете на AUTO или ON . / Заменете я.
Осветлението не се изключва.	Настроеното време е твърде дълго. / Не е свързан правилно	Stellen Sie den Knopf Zeit auf Test Überprüfen Sie ob keine Auslösung wegen Störung erfolgt. Bleiben Sie aus dem Erkennungsfeld und vermeiden Sie den Melder auszulösen. / Überprüfen Sie ob die Last richtig angeschlossen ist.
Taster funktioniert nicht	Не е свързан правилно / Дефектен бутон	Проверете дали е превилно свързан между R и L. / Заменете с нов.
Погрешни задействания.	В обхвата се намират източници на топлина, силно отразяващи предмети или такива, които се движат от вятъра.	Избягвайте монтажа в близост до . / източници на топлина, силно отразяващи предмети или такива, които се движат от вятъра.
Bild 15
4.4.5 Тест
HINWEIS
След включване LED индикатора свети 60 секунди.
По време на подгряването не се влияе от осветеността.
Ако след подгряването бъде разпознато движение, датчика преминава в нормален режим. Ако в продължение на15 сек. Не се засече движение, товара се изключва и датчика влиза в Stand-by режим
LED Функция
LED индикацията на McGuard е зад лещата. (виж сх.16)
При тест LED индикатора светва за 2 при задействане на датчика. Осветеността не се взима под внимание. LED индикацията показва задействането.
LED –а остава изключен в AUTO и OFF режими.
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
Сх. 16
4.5.2 Тест
Теста се прави за да намерим най-подходящото място за монтаж. Поставете на AUTO, задайте времето на „Test“. Проведете теста както е описано в 4.5.2.1 до
4.5.2.7. Осветеността не е активна.
HINWEIS
Не отваряйте уреда.
Следните обстоятелства намаляват чувствителността.
При силна мъгла чувствителността през нощта намалява.
В горещи дни , когато температурата е близка до телесната Temperatur liegen und die Empfindlichkeit dadurch sinken.
В студени дни когато се носят дебели дрехи и лицето е покрито тялото излъчва много малко топлина и чувствителността намалява
Почиствайте само с влажна кърпа. Сапуна или грубият плат могат да повредят лещата.
начало
край
Сх. 17
Свържете датчика правилно както е показано на сх.5 до сх. 7
Включете захранването.
Движете се от вън пред полето на обхвата, когато датчика се задейства, светват LED и товара за 2 секунди.
Вземете под внимание, че съгласно„4.4 използване на бленди за лещета“ може да промените чувствителността и ъгъла на задействане.
Повторете стъпка 4.5.2.3 докато настройката отговори на желаната.
Отнесете се с внимание към посоката на движение по време на теста. Виж сх.3

---
3 INSTALLATION AND WIRING
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operation Mode	Manual ON / AUTO / Manual OFF
Operating Temperature 0C° bis +45C°
Environmental Protection	IP40
Installation and assembly of electrical equipment must be carried out by qualified electricians.
Contact a qualified electrician in the event of fault
or break down.
Manual on / off switching by using push button to activate R terminal
An additional push button can be connected between terminal R and L for manual on / off operation (case 1: on --> off; case 2: off -->on). While
pressing push button (≤1sec):
Case 1: Manual off switching (Lux settings is invalid):
Under the light on status, the light can be manually switched off by short pressing ( 1sec) the push button. During this operation mode, once the detector is triggered by movement, the light keeps off within the set switch off delay time. Until there is no movement detected and the pre-set switch off delay time has reached, the detector resumes to work according to the previous operation mode set by knobs or IR. To press the push button
(≤1sec) during the light manual off period will activate the manual light on function (working as the Case 2).
Case 2: Manual on switching (Lux settings is invalid): Under the light
off status, the light can be manually switched on by short pressing ( 1sec) the push button. During this operation mode, once the detector is triggered by movement, the light keeps on within the pre-set switch off delay time. Until there is no movement detected and the pre-set switch off delay time has elapsed, the detector resumes to work according to the previous
operation mode set by knobs or IR. To press the push button (≤1sec) during the light manual on period will activate the manual light off function (working as the Case 1).
Auto sensitivity adjustment function To raise the sensitivity of detector after load is switched on can reduce the possibility of false-off problem. When the load is on, the sensitivity of detector will be raised automatically. When the load is off, the sensitivity of detector will return to normal standby condition.
Acoustic control function
By setting the Mic. knob to “+” position, this function is enabled. This function is only available when detector works in auto mode and the detector is activated by movement at first, then the acoustic sensor control function is workable. Once the detector is firstly triggered by movement to turn on the load, then within 8sec, the acoustic sensor is used as an auxiliary sensor to be activated by sound in order to renew the delay off time and to continuously switch on the load. If there is no sound detected within 8sec. after the first triggering by movement, the acoustic sensor is ineffective.
3.3 Wiring
3.3.1 Normal operation (See FIG.5)
GB
Please disconnect power completely and read the entire instruction manual carefully before installation.
McGuard UP WALL SWITCH
PRESENCE DETECTOR
3.1 Select a proper location
3.1.1 Detection coverage
It is recommended to install at the height of 0.8m - 1.5m. The forward detection distance can reach up to 8m and 180 detection angle	(See FIG.2).
Top view	Side view
CAUTION!
- A circuit breaker (250VAC, 10A) type C according to EN60898-1 of load shall be
Top view
Side view
installed in the fixed wiring for protection.
- Do not mount on conductive surface.
-	.
Do not open the enclosure frequently
-	sources.
Turn off power when change the light
-	when bulbs of certain brands burned which
High in-rush current would be caused
might damage the unit permanently.
1 PACKAGE CONTENTS
INSTRUCTION MANUAL
Pattern
Item	Detector	Lens shield label	Manual
Quantity	1	1	1
Bild 2
3.1.2 Pay attention to the walking
direction
sensitive to movement across the detector and less sensitive to
in the test proceeding. It is more
movement directly toward to detector which will reduce the detection coverage (See FIG.3).
TECHNICAL SPECIFICATIONS
2 PRODUCT DESCRIPTION
Der Mc Guard is an indoor wall switch presence detector, and is ideally to be located in small-scaled stores or factories, offices, homes, at the places such as corridors, staircase, archive rooms, cellars, rest rooms, play rooms, garages, etc.
Rated Voltage 220-240V~ 50 / 60Hz
FIG. 5
Load
Last
Bild 3
3.1.3 Helpful tips for installation
Since the detector is in response to temperature change, the following conditions should be avoided (See FIG.4-A & FIG.4-B):
- Avoid aiming the detector toward the objects which may be swayed in the
: Max. 2000W
: Max. 1000W
: Max. 1000VA / 600W
(traditional)
Max. 1000VA / 900W
(electronic)
Incandescent Lamp AC Halogen Lamp LV Halogen Lamp
Taster
N L
3.3.2 Two detectors control a load (See FIG.6)
wind, such as curtain, tall plants, miniature garden, etc.
- Avoid aiming the detector toward the objects whose surfaces are highly
2.1 Features
- The stylish cosmetic design of integrating lens with front housing and
reflective, such as mirror, monitor, etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air
Fluorescent Lamp	: Max. 900VA / 100μF
25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
5 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
conditioning, vents as dryers, lights, etc.
invisible knobs for restricting the liberty of unauthorized operation.
- Superior lens pattern and well distributed as well as concentrated
detecting beams provide high sensitivity.
In addition to PIR sensing, the detector can be properly triggered by the sound too.
Excepting the provided Lux values, the ambient light level can be read-in as the Lux value for more flexible application.
Three practical operation modes (Manual ON / AUTO / Manual OFF)
LED Lamp	: Max. 400W
Energy Saving Lamp	: Max. 600VA / 400W
(incl. CFL and PL Lampe)
Push button
Approx. 0,5W
Power consumption:
FIG. 6
Load
available for user’s flexible application.
- The connected lighting can be manually switched on/off by connecting a
Push button
FIG. 4-B
FIG 4-A
3.2 Function
N L
3.3.3 One detector controls staircase time switch (Time knob sets at (See FIG.7)
Staircase time switch
push button switch to the detector.
- The decorative Frame of 50 x 50 mm fits most European standard wall
Detection Range
180° up to 8m forward und 6m each sideward at hight of 1.2m
switches.
2.2 Dimension
80 x 80 x 51,5mm (See FIG. 1)
1s
)
3.2.1 Ambient light appraisal
According to the changeable ambient light level, detector can postpone delay time of switching light on and off to avoid unnecessarily switching due to rapid ambient light change:
Ambient light level changes from bright to dark:
If the ambient light level keeps be lower than the preset Lux value for 10sec, the light will be automatically switched on after 10sec. (LED will be on 10sec for indication).
Ambient light level changes from dark to bright:
If the ambient light level continuously exceeds the switch off Lux value for 5min, there are different reactions according to the time setting value.
Time setting ≥ 5min, the light will be automatically switched off after 5min. Time setting < 5min, the light will be automatically switched off when the set time reached if no movement is detected during the 5min. But if there is movement detected within the 5min, the time will be reset upon detection and until 5min later, the light is switched off.
Adjustable from approx. 10Lux to	(∞) and “	” (learning range: 10Lux - 2000Lux)
LUX
Adjustment
Auto Off Time Adjustment
Adjustable from approx. 10Sek to 30Min, and Test &
1s
Mic. Sensitivity + (max.) / -(off)
Push button
Load
Push button
N L
FIG. 1
FIG. 7

---
3.4 Installation procedure
The Mc Guard can be wall flush mounted with European standard junction box. The existing switch with 2-gang or more can be replaced by Mc Guard. (See FIG. 8)
LED flashes slowly for 25sec & Load is off
Mc Guard Detector
Switch
FIG 10-D
FIG. 8
Flush mount with European standard junction box
Disassemble the plastic frame and front cover from the detector.
Unscrew the terminal and refer to the wiring diagram (See FIG.5 - FIG.7) to insert the power cables into the corresponding terminal blocks. Please be noted to strip off 6 - 8mm of cable sheathing by tool (See FIG.9).
LED flashes quickly for 5sec & Load is off (the actual light
level range is out of 10 - 2000Lux)
LED and load keep on 5sec the actual light level range is 10 - 2000Lux)
FIG. 13
4.1.3 After finishing the settings, put the covers back.
4.1 Time, Mic & Lux knob setting
NOTE
Make sure the slide switch is on the position of AUTO while adjusting the knob.
surface cover
Knob	Function	Knob settings
	Set delay off time for lighting	Time : Adjustable from 10 Sek. to 30 Min, Test and 1s / Test : Walk test operation (2sec on / 2sec off). / 1s : Short impulse for staircase timer switch control (1sec on / 9sec off).
	Acoustic sensor function adjustment	„+“ : Enable acoustic sensor with max. sensitivity. “-” : Disable acoustic sensor function.
	Set the light value for switching on light	Range: Adjustable from approx. 10Lux) to / „ “ (∞). / learn: The actual ambient light level (10 - 2000Lux) can be read in.
FIG 10-E
LED and load off
Detector switches to AUTO mode (FIG. 14-C)
NOTE
When the actual light level is out of the range 10 - 2000Lux, detector will learn 25sec, then the red LED flashes quickly for 5sec. When the actual light level is below 10Lux, Lux value is set to 10Lux, or is above 2000Lux, Lux value is setto 2000Lux.
Installer should be away from the detector to avoid affecting the luminous flux that reaches the detector when learning Lux value.
FIG. 9
Screw the terminal and make sure the wires are securely fixed.
Put the wired detector into the European junction box (See FIG.10-A).
The adapter is applied on the top of the decorative frame (See FIG.10-B). Then the press cover screws lock in inner cover . At last, placing the surface cover to finish the installation	(See FIG.10-C - FIG.10-E)
FIG 10-F
4.4 Usage of lens shield label
The attached lens shield label is used to reduce the detection range. With the different numbers of labels used, the different coverage can be obtained. Fox example, to install the detector at cthe height of 1.2m, the detection range refer to FIG. 15.
Installation procedure Dismantle procedure
3.5 Dismantle the plastic frame
To dismantle a fixed Mc Guard, please refer to FIG.10-A to FIG.10-C & FIG.11 and use the proper screwdriver to take off the covers.
4 OPERATION
4.1 Open the top cover
4.1.1 Open the covers at upper and down the lens, you can see the slide switch and knops. (See Fig 11 and 12) Adjust them as you desired.
4.3 Lux learning function with knob
Learning procedure:
4.2.1 Adjust the knob to “	” when the ambient light level matches with the
desired value (See FIG.14-A)
When the knob is set to “	” originally, it should be adjusted to other position more than 1 sec, then goes back to “	” (See FIG.14-B.)
Then the load is off. LED starts to flash slowly indicating entering into learning mode. Learning will be completed within 25 seconds. Afterwards, the LED and load will keep on 5sec or LED flash quickly
inner-
cover
for 5sec and load is off to confirm successful learning (See FIG. 14-C)
4.2.4 After learning procedure, the detector returns to AUTO mode with LED
FIG 10-A
and load being off..
decorative frame
Adjust knob to other position from “	„
adapter
press cover
FIG 10-B
FIG. 11
FIG 12
Adjust knob to “	” from other position
4.1.2 Slide switch function (See FIG. 13)
AUTO: Set slide switch at the middle, detector is in AUTO mode.
ON : Push the slide switch leftward to ON position,ON mode is activated, load will continue ON for 4hrs, LED flashes on 1sec and off 5sec, then return to AUTO mode automatically. Even slide switch is set to ON, detector enters into AUTO mode once the power is re-supplied
1sec after, goes back to “	„
again.
OFF : Push the slide switch rightward to OFF position, detector is in OFF mode, lighting keeps OFF permanently.
FIG. 14-A
FIG 10-C
FIG. 14-B

---
5 TROUBLE SHOOTING
When Detector works abnormally, check assumptive problems and suggested solutions in following table that be will hopefully to solve your problem.
7 GUARANTEE
GROTHE GmbH presence sensor is manufactured according to the latest techniques and subjected to quality control.
If however, a defect should occur, GROTHE GmbH provides a warranty to the following extent.
The warranty covers 24 months from date of purchase of the device by the final end user. Compliance with the claim deadline is to be demonstrated by voucher of purchase date by means of an included invoice, delivery note, or similar document.
The guarantee includes the correction or resupply of a device (according to our dicretion) if the function of the device is limited or non existing due to proven material or manufacturing errors.
The warranty does not cover damage during the transport. Moreover, damages on account of not following the instruction concerning installation and unprofessional installation of the device.
Problem	Possible cause	Suggested solution
LED / does not turn on.	Power does not switch on. / Incorrect wiring.	Switched on the power. / Refer to wiring diagrams and connect wiring correspondingly.
Lights do not turn on.	Incorrect wiring. / Defective load. 3.The slide switch is / set at OFF.	Refer to wiring diagrams and connect wiring correspondingly. / Replace the defective load with a new one. / Adjust slide switch to AUTO or ON.
Lights do / not turn off.	TIME setting is too long or detector is continuously triggered. / Incorrect wiring.	Setting TIME at test mode, check whether the detector is nuisance triggered.Keep away from detection zone to avoid activating detector / Refer to wiring diagrams and connect wiring correspondingly.
Push button does not work.	1.Incorrect wiring 2.Defective switch.	Please check if the push button is connected between R and L. / Replace the push button with a new one.
Nuisance triggering	There are heat sources or any objects which may sway in the wind within the detection field.	Avoid aiming the detector toward any heat sources, such as air conditioners, electric fans, heaters or any highly reflective objects. Make sure there are no swaying objects within the detection field.
FIG. 15
4.4.5 Walk Test
NOTE
LED will turn on for 60sec at first time to switch the power on of detector or power is re-supplied again after the power is shut off, then turn off. During the of warming up period, the load is uncontrolled by Lux setting. Once any movement is detected after warming up period, it will enter into normal mode. If no movement is detected within 15sec, load will turn off automatically and won't be controlled by pre-set timer but enter into standby mode immediately
LED function
The LED of Mc Guard is behind the lens. (See FIG. 16)
In the walk test, LED will turn on for 2 sec once the detector is triggered. It is uncontrolled by Lux setting and can be regarded as indicator. Under manual on 4hrs mode. LED turns ON 1sec and
5sec as indication.
LED remains OFF either in AUTO mode or OFF mode.
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
OFF
FIG. 16
4.5.2 Test procedure
The purpose of conducting walk test is to select a proper installation place to get the best detection range. Set the slide switch at the position of AUTO, TIME knob to “Test”, then conduct a walk test referring to step 4.5.2.1 to
4.5.2.7 and Lux is disabled (See FIG. 17).
NOTE
Do not attempt to open or repair the unit without qualified electrician while it is malfunctioned.
The following conditions may cause lower sensitivity:
In very foggy nights, the sensitivity may be less due to moisture collecting on the lens.
In very hot days, the sensitivity may be less since high ambient temperature is close to body temperature
In very cold days when heavy clothing is dressed, especially the facial area is covered, very little heat will be emitted from the body causing the unit to be less sensitivity.
Cleaning wipe with dry cloth only. Soap or rough cloth may damage the detector lens.
Start
Finish
FIG. 17
Install the detector correctly, refer to FIG.5 - FIG.7 to make sure correct wiring.
Switch the power on.
Walk from outside across to the detection pattern, once the detector is triggered, LED and load will all turn on for 2sec.
Refer to point "4.4 Usage of lens shield label", detection range and angle can be changed by adjusting lens shield.
Repeat the step 4.5.2.3 and 4.5.2.4 until it meets user's demands.
Pay attention to the walking direction while proceeding the test (See FIG. 3)

---
3 INSTALLATION ET CÂBLAGE
Technische Daten
3.2.2 Activation et désactivation manuelles à l'aide du bouton.
Il est possible de connecter un bouton supplémentaire entre les bornes R et
L. Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre la lumière. (Cas 1 : allumé => éteint ; cas 2 = éteint => allumé). Sur pression du bouton (<+ 1 sec.)
Cas 1 : Désactivation manuelle (indépendamment du réglage des lux) Lorsque la lumière est allumée, la lumière peut être éteinte manuellement en actionnant brièvement le bouton. La lumière reste éteinte jusqu'à ce que le temps réglé soit écoulé. Si un mouvement est détecté dans l'intervalle et que le temps de retard est atteint, le détecteur repasse dans le mode programmé. Lorsque le bouton est actionné brièvement alors que la lumière avait été éteinte manuellement, la lumière se rallume. (fonctionne comme dans le cas 2)
Cas 2 : Activation manuelle (indépendamment du réglage des lux) Lorsque la lumière est éteinte, la lumière peut être allumée manuellement en actionnant brièvement le bouton. La lumière reste allumée jusqu'à ce que le temps réglé soit écoulé. Si un mouvement est détecté dans l'intervalle, le temps d'activation se prolonge du temps réglé. Si un mouvement est détecté dans l'intervalle et que le temps de retard est atteint, le détecteur repasse dans le mode programmé. Lorsque le bouton est actionné brièvement alors que la lumière avait été allumée manuellement, la lumière s'éteint à nouveau. (fonctionne comme dans le cas 1)
Réglage de la sensibilité en mode automatique.
La sensibilité du détecteur est plus élevée lorsque la résistance est activée, cela permet de réduire le nombre d'erreurs de désactivation. Lorsque la résistance est activée, la sensibilité du détecteur est automatiquement plus élevée. Lorsque la résistance est désactivée, le détecteur repasse en mode veille normal.
Fonction de contrôle acoustique
Cette fonction est disponible lors que le bouton Mic. est sur la position
« + ». Cette fonction est uniquement possible lorsque le détecteur est en mode AUTO et qu'il a d'abord été activé par un mouvement. Lorsque le détecteur a été déclenché par un mouvement et que la lumière s'est allumée, le capteur supplémentaire permet au détecteur d'être activé par des bruits. Cela allonge le temps de retard. Si dans les 8 sec. après la première activation, aucun bruit n'est détecté, le détecteur acoustique ne s'active pas.
3.3 Câblage
3.3.1 Fonctionnement normal (voir figure 5).
McGuard UP
Détecteur de mouvement Mc Guard (à installer dans des boîtiers d'interrupteur)
FR
Avant l'installation, veuillez couper l'alimentation électrique et lire attentivement le mode d'emploi.
Mode manuel
Manual ON / AUTO / Manual OFF
3.1 Choix du lieu d'installation
3.1.1 Couverture de détection
Le détecteur peut être monté à une hauteur de 0,8 - 1,5 m. Vers l'avant, la détection atteint jusqu'à 8 m et couvre 180°. (Voir figure 2).
Vue de dessus	Vue de côté
Température	0C° à +45C°
de service
Type de protection	IP40
L'installation et le montage d'appareils électriques doivent être effectués par un technicien qualifié. En cas de panne, veuillez contacter un technicien.
ATTENTION
- Conformément à la norme EN60898-1, un disjoncteur de protection de circuit de 250
Vue de dessus
Vue de côté
V AC / 10 A type C doit être installé en amont pour la résistance I.
- Ne pas monter le dispositif sur des surfaces conductrices.
Ne laissez pas le cache constamment ouvert.
Mettez le dispositif hors tension lorsque vous remplacez l'ampoule.
Des courants de démarrage élevés peuvent endommager l'appareil.
1 CONTENU DE L'EMBALLAGE
Instructions d'utilisation et de montage
Figure
Article	Détecteur	Cache de lentille	Instructions
Nombre	1	1	1
Figure 2
3.1.2 Soyez attentif au test de marche. Le détecteur est plus sensible aux mouvements à travers les segments et moins lorsque le mouvement s'effectue vers le segment. (Voir figure 3).
Caractéristiques techniques
2 DESCRIPTION DU PRODUIT
Le détecteur Mc Guard est un détecteur de présence à encastrer dans le mur dans des boîtiers d'interrupteur. Idéalement, il s'utilise dans des petites pièces comme des bureaux, des appartements, des couloirs et des cages d'escalier.
Alimentation électrique 220-240V~ 50 / 60Hz
Résistance
Résistance
Figure 3
3.1.3 Conseils utiles pour l'installation
Étant donné que le détecteur réagit aux variations de température, veuillez éviter les conditions suivantes. (Voir figure 4-A et figure 4-B)
- Évitez de diriger le détecteur vers des objets qui bougent dans le vent. Par
Bouton
Lampes à incandescence : Max. 2000W Lampes halogènes AC	: Max. 1000W
Figure 5
N L
Lampes halogènes NV
: Max. 1000VA / 600W
(Magnétique)
Max. 1000VA / 900W
exemple vers des rideaux ou de grandes plantes
- Vermeiden Sie die Ausrichtung auf stark reflektierende Flächen wie
3.3.2 Deux détecteurs activent une résistance. (Voir figure 6).
(Électronique)
2.1 Propriétés
- Le boîtier au design élégant avec lentille intégrée et boutons invisibles
Spiegel und Monitor.
- Évitez de diriger le détecteur sur des surfaces fortement réfléchissantes
Tubes fluorescents	: Max. 900VA / 100μF
25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
5 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
comme des miroirs ou des écrans.
empêche la modification non autorisée des réglages.
- Les dessins de la lentille de grande qualité et les faisceaux de détection
Figure 6
bien répartis et concentrés permettent une sensibilité élevée.
Lampes LED	: Max. 400W Lampes économiques	: Max. 600VA / 400W
(inkl. CFL + PL Lampe)
En plus de la détection PIR, le détecteur peut également être activé par des bruits.
L'éclairage ambiant peut être réglé pour une application flexible.
Le détecteur comprend trois modes de fonctionnement. Manuel ON /
AUTO / Manuel OFF
-	peut être activé par un bouton.
Consommation électrique:
Bouton
De plus, le détecteur
-	50 x 50 mm est compatible avec la plupart des
Résistance	Bouton
Figure. 4-B
Figure. 4-A
3.2 Fonction
Ca. 0,5W
Le cadre décoratif de
gammes européennes d'interrupteurs standard.
N
Plage de
180° jusqu'à 8 m vers l'avant et 6 m
L
détection	sur le côté à une hauteur de 1,2 m
3.3.3 Interrupteur de l'éclairage de la cage d'escalier activé par le détecteur
3.2.1 Évaluation de la luminosité ambiante
Afin d'éviter une activation et une désactivation inutiles, le détecteur peut allonger le temps de retard lorsque l'éclairage ambiant change rapidement. L'éclairage ambiant passe de clair à sombre :
lorsque l'éclairage ambiant est inférieur à la valeur LUX réglée durant 10 secondes, la lumière s'allume automatiquement après 10 secondes. (La LED s'allume durant 10 secondes)
L'éclairage ambiant passe de sombre à clair :
lorsque l'éclairage ambiant dépasse la valeur LUX réglée durant 5 minutes, différentes réactions sont possibles en fonction du temps programmé.
Temps programmé > 5 min. : la lumière s'éteint automatiquement après 5 minutes.
Temps programmé < 5 min. : la lumière s'éteint lorsque le temps est écoulé et qu'aucun mouvement n'a été détecté. Si un mouvement est détecté, le temps est remis à zéro et la lumière s'éteint 5 minutes plus tard.
Réglage des	Réglable d'env. 10 lux à	(∞) et
(le temps doit être réglé sur	1s	). (Voir figure 7).
2.2 Dimensions
80 x 80 x 51,5mm (Figure 1)
Lux	“
” (plage de programmation :
Interrupteur à minuterie de l'éclairage de la cage d'escalier
10 lux - 2000 lux)
Réglage du temps
Réglable d'env. 10Sek - 30Min, et
d'arrêt automatique Test &
1s
+ (max.) / -(off)
Sensibilité du microphone
Bouton
Résistance
Bouton
N L
Figure 7
Figure 1

---
3.4 Installation
Le Mc Guard peut être installé dans un boîtier d'interrupteur standard (40 mm de profondeur). Un interrupteur peut être remplacé par le Mc Guard. (Voir figure 8).
La LED clignote lentement durant 25 sec. et la résistance est désactivée.
Détecteur Mc Guard
Interrupteur
Figure 10-D
Figure 8
Installation encastrée avec boîtier d'interrupteur
Démontez le cadre en plastique et le cache frontal du détecteur.
Desserrez les bornes pour les ouvrir et raccordez les câbles comme indiqué sur les figures 5 - 7. Dénudez les fils sur 6 - 8 mm.
(Voir figure 9).
La LED clignote rapidement durant 5 sec. et la résistance est désactivée (la luminosité actuelle n'est pas comprise entre
10 - 2000 lux)
La LED et la résistance restent activées durant 5 sec. (la luminosité actuelle est de
10 - 2000 lux)
Figure 13
4.1.3 Remontez le cache après le réglage.
4.1 Réglage à l'aide des boutons de temps, de
lux et Mic.
REMARQUE
Veillez à ce que l'interrupteur à coulisse soit en position AUTO durant les réglages.
Cache frontal
Bouton	Fonction	Réglages
	Réglage du retard de désactivation de la lumière	Temps : réglable d'env. 10 sec. à 30 min., test et 1s / Test : test de marche (la résistance et la LED rouge / sont activées 2 sec., désactivées 2 sec.) / 1s : Brèves impulsions pour interrupteurs d'éclairage de cage d'escalier (résistance activée 1 sec., désactivée 9 sec.)
	Réglage du capteur acoustique	« + » : capteur acoustique avec sensibilité maximale / « - » : capteur acoustique désactivé
	Réglage de la luminosité pour l'activation de l'éclairage	Plage : réglable d'env. 10 lux à / „ “ (∞). / Mémorisation : La luminosité actuelle (10 lux -2000 lux) peut être mémorisée.
Figure 10-E
LED et résistance désactivées
Le détecteur passe en mode AUTO (figure 14-C)
REMARQUE
Lorsque la luminosité actuelle ne se situe pas dans la plage de 10 - 2000 lux, le détecteur mémorise durant 25 sec. et ensuite la LED rouge clignote rapidement durant 5 sec. Lorsque la luminosité actuelle est inférieure à 10 lux, la valeur est réglée sur 10 lux. Lorsqu'elle est supérieure à 2000 lux, la luminosité n'est pas prise en compte.
Pour ne pas influencer le détecteur durant la phase de mémorisation, le moteur doit se tenir éloigné du détecteur.
4.4 Utilisation du cache de la lentille
Les caches de lentille fournis servent à limiter la zone de détection. En fonction du nombre d'autocollants, différents masquages peuvent être réalisés. Le détecteur est par exemple installé à une hauteur de 1,2 m. La zone de détection est celle décrite sur la figure 15.
Figure 9
Resserrez la borne de connexion.
Insérez le détecteur raccordé dans le boîtier d'interrupteur et visse
-le. (Voir figure 10-A).
Insérez l'adaptateur et le cadre de fixation intérieur dans le cadre décoratif. (Voir figure 10-B). Fixez ensuite le cadre décoratif sur le détecteur et vissez-le. Fixez le cache frontal.
Voir figure 10-C à figure 10-E
Figure 10-F
Instructions de montage Instructions de démontage
3.5 Démontage du cadre en plastique
Pour retirer le cadre en plastique, respectez les indications des figures 10A à 10C et de la figure 11. Utilisez un tournevis adapté.
4 FONCTIONNEMENT
4.1 Ouvrir le cache frontal
4.1.1 Ouvrez le cache frontal au-dessus et en dessous de la lentille. L'interrupteur à coulisse et les boutons apparaissent. (Voir figures 11 et 12) Vissez la borne de connexion. Effectuez les réglages nécessaires.
4.3 Fonction de mémorisation lux avec bouton
Procédure de mémorisation
4.2.1 Réglez le bouton sur	lorsque l'éclairage ambiant atteint la
luminosité souhaitée (Voir figure 14-A)
Si le bouton est déjà sur	, il doit être tourné dans une autre position durant plus d'une seconde et être ensuite à nouveau réglé sur
(voir figure 14-B).
La résistance est alors désactivée. La LED commence à clignoter lentement, elle indique que vous avez activé le mode mémorisation. La mémorisation dure 25 secondes. Ensuite, la résistance et la LED sont activées 5 sec. ou la LED clignote rapidement durant 5 sec. et la résistance est désactivée pour indiquer que la mémorisation a réussi. (Voir figure 14-C).
Après la procédure de mémorisation, le détecteur passe en mode automatique, la LED et la résistance sont désactivées.
Support d'appareil
Figure 10-A
Cadre décoratif
Réglez le bouton sur une autre position que «	».
Adaptateur
Cache
Figured 10-B
Réglez le bouton sur
«	» à partir d'une autre position.
Figure 11
Figure 12
4.1.2 Fonctions de l'interrupteur à coulisse. (Voir figure 13).
AUTO: Faites coulisser l'interrupteur vers le centre, le détecteur est en mode AUTO.
ON : Faites coulisser l'interrupteur vers la gauche dans la position ON. Le mode ON est activé, la résistance est active durant 4 heures, la LED clignote 1 sec. et s'éteint 5 sec. Ensuite, le détecteur passe à nouveau en mode AUTO. Après une coupure de courant, le détecteur passe à nouveau en mode AUTO même si l'interrupteur
Replacez-le sur «
» après 1 sec.
Figure 14-A
est sur ON.
OFF : Faites coulisser l'interrupteur vers la droite dans la position OFF. Le détecteur est alors en mode OFF. La lumière reste toujours éteinte.
Figure 10-C
Figure 14-B

---
5 DÉPANNAGE
Si le détecteur ne fonctionne pas normalement, essayez de régler les problèmes avec les solutions proposées dans le tableau suivant. Nous espérons qu'il vous aidera.
7 GARANTIE
Les détecteurs de présence GROTHE GMBH sont fabriqués suivant une technique moderne et sont soumis à un contrôle de qualité à 100%. Si votre appareil devait malgré tout présenter un défaut, GROTHE GmbH accorde la garantie suivante.
1.) Notre garantie comprend la réparation ou la livraison d’un
nouvel appareil si celui-ci présente de façon prouvable des défauts de fonctionnement ou de matériau.
2.) La garantie ne couvre pas l’usure normale ni les dommages de transport, pas plus que les dommages dus au non-respect des indications de montage ou à une installation incorrecte. La garantie perd automatiquement sa validité si l’appareil a été ouvert après avoir diagnostiqué un défaut.
3.) La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d’achat de l’appareil par l’utilisateur final. Le respect du délai de garantie doit être prouvé par une preuve d’achat telle que facture, bon de livraison ou document similaire.
Encas de défaut, veuillez envoyer l’appareil à l’adresse suivante avec une description du défaut:
Problème	Cause possible	Solution proposée
La LED / ne s'allume pas.	Pas d'alimentation électrique. / Erreur de raccordement.	Branchez l'alimentation électrique. / Consultez le chapitre Raccordement.
Le luminaire ne s'allume pas.	Erreur de raccordement. / Résistance défectueuse. / L'interrupteur à coulisse est sur OFF.	Consultez le chapitre Raccordement. / Remplacez la résistance par une neuve. / Faites coulisser l'interrupteur sur AUTO ou ON.
Le luminaire ne s'éteint pas.	Le temps programmé est trop long. / Erreur de raccordement.	Réglez le bouton sur test et vérifiez si le détecteur ne se déclenche pas par erreur. Restez dans le champ de détection et évitez de déclencher le détecteur. / Vérifiez si la résistance est correctement raccordée.
Le bouton ne fonctionne pas.	Erreur de raccordement. / Bouton défectueux.	Vérifiez si le bouton est correctement raccordé entre R et L. / Remplacez le bouton par un nouveau.
Déclenche ment erroné.	Des sources de chaleur, des objets fortement réfléchissants ou des objets qui bougent avec le vent se trouvent dans la zone de détection.	Évitez de diriger le détecteur vers des sources de chaleur comme des systèmes de climatisation, des ventilateurs électriques, des chauffages ou vers des objets fortement réfléchissants. Veillez à ce qu'aucun objet mobile ne se trouve dans la zone de détection.
Figure 15
4.4.5 Test de marche
REMARQUE
Après la mise sous tension, la LED s'allume durant 60 secondes. Durant la phase d'échauffement, la résistance n'est pas commandée par la luminosité. Lorsqu'un mouvement est détecté après la phase
d'échauffement, le détecteur passe en mode normal. Si dans les 15 secondes, aucun mouvement n'est détecté, la résistance est automatiquement désactivée et ne tient pas compte du temps de retard, mais passe immédiatement en mode veille.
Fonction LED
Le LED du Mc Guard se trouve derrière la lentille. (Voir figure 16).
Lors du test de marche, la LED s'allume durant 2 secondes lorsque le détecteur se déclenche. La luminosité n'est pas prise en compte. la LED peut servir d'indicateur pour le déclenchement.
La LED reste éteinte en mode AUTO et OFF.
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
Figure 16
4.5.2 Déroulement du test
Le test de marche sert à définir un lieu d'installation adapté pour la meilleure détection. Faites coulisser l'interrupteur sur AUTO, tournez le bouton de temps sur « test ». Faites ensuite un test de marche comme décrit aux points 4.5.2.1 à 4.5.2.7. La fonction lux est inactive.
REMARQUE
N'essayez pas d'ouvrir l'appareil en cas de dysfonctionnement.
Les conditions suivantes peuvent réduire la sensibilité:
Durant les nuits avec beaucoup de brouillard, la sensibilité peut être réduite en raison de l'humidité sur la lentille.
Les journées chaudes, la température extérieure peut être proche de celle du corps, ce qui réduit la sensibilité.
Les journées très froides, lorsque les personnes portent de gros vêtements et se couvrent le visage, la chaleur dégagée par le corps est faible. Cela peut réduire la sensibilité.
Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. Le savon ou des tissus rêches peuvent endommager la lentille.
Début
Fin
Figure 17
Installez correctement le détecteur. Respectez les indications des figures 5 à 7 pour un raccordement correct.
Branchez l'alimentation électrique.
Entrez dans les champs de détection par l'extérieur. Lorsque le détecteur se déclenche, la LED et la résistance sont activées durant 2 sec.
Tenez compte du fait que, comme indiqué au point 4.4 « Utilisation du cache de lentille », la distance de détection et l'angle peuvent être modifiés par le cache de lentille.
Répétez l'étape 4.5.2.3 jusqu'à ce que le réglage corresponde aux souhaits de l'utilisateur.
Faites attention au sens de la marche durant le test. Voir figure 3

---
3 INSTALLATIE EN BEDRADING
Technische Daten
Handmatig in- en uitschakelen via een knop
Tussen de klemmen R en L kan een extra knop worden geïnstalleerd. Met deze knop kan het licht worden in- en uitgeschakeld (geval 1: aan --> uit; geval 2: uit --> aan). Bij een druk op de knop (<= 1 s):
Geval 1: handmatig uitschakelen (onafhankelijk van de lux-instelling) In de toestand ‘licht aan’ kan het licht handmatig worden uitgeschakeld met een korte druk op de knop. Het licht blijft uit, tot de ingestelde tijd verstreken is. Wanneer de vertragingstijd afgelopen is en ondertussen geen beweging gedetecteerd werd, keert de sensor naar de ingestelde bedrijfsmodus terug. Indien de knop, nadat het licht handmatig werd uitgeschakeld, kort wordt ingedrukt, wordt het licht weer ingeschakeld (werkt zoals in geval 2).
Geval 2: handmatig inschakelen (onafhankelijk van de lux-instelling) In de toestand ‘licht uit’ kan het licht handmatig worden ingeschakeld met een korte druk op de knop. Het licht blijft aan, tot de ingestelde tijd verstreken is. Indien binnen deze tijd een beweging wordt gedetecteerd, wordt de inschakelduur met de ingestelde tijd verlengd. Wanneer de vertragingstijd afgelopen is en ondertussen geen beweging gedetecteerd werd, keert de sensor naar de ingestelde bedrijfsmodus terug. Indien de knop, nadat het licht handmatig werd ingeschakeld, kort wordt ingedrukt, wordt het licht weer uitgeschakeld (werkt zoals in geval 1).
Automatische instelling van de gevoeligheid
De gevoeligheid van de sensor wordt verhoogd, wanneer de last ingeschakeld is, zodat minder verkeerde uitschakelingen optreden. Wanneer de last ingeschakeld is, wordt de gevoeligheid van de sensor automatisch verhoogd. Wanneer de last uitgeschakeld is, schakelt de sensor weer om naar de normale stand-bymodus.
Akoestische controle
Deze functie is beschikbaar, als de Mic-knop in de stand ‘+’ staat. De functie is alleen mogelijk, als de sensor in de Auto-modus werkt en eerst door een beweging werd geactiveerd. Wanneer de sensor door een beweging werd geactiveerd en het licht ingeschakeld heeft, wordt de extra detector gebruikt om de sensor via geluiden te activeren en zo de vertragingstijd te verlengen. Indien binnen 8 s na de eerste aansturing geen geluid wordt gedetecteerd, is de akoestische detector niet actief.
3.3 Bekabeling
3.3.1 Normaal bedrijf (zie afbeelding 5).
McGuard UP bewegingssensor (voor inbouw in een inbouwdoos)
NL
Schakel de voedingsspanning uit en lees de volledige
handleiding, voor u met de installatie begint.
Bedrijfsmodus Manual ON / AUTO / Manual OFF
Bedrijfs-	0C° tot +45C°
temperatuur
Beschermingsgraad	IP40
De installatie en montage van elektrische apparaten moeten door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd. In het geval van een storing dient u contact op te nemen met een vakman.
3.1 De montageplaats kiezen
3.1.1 De sensor kan op een hoogte van 0,8 - 1,5 m worden gemonteerd. De detectie naar voren reikt tot 8 m ver en dekt 180° (zie afbeelding 2).
Bovenaanzicht	Zijaanzicht
LET OP
- Volgens EN 60898-1 moet voor de last I een stroomonderbreker van 250 VAC/10 A,
Bovenaanzicht
Zijaanzicht
type C worden geïnstalleerd.
Geen montage op geleidende oppervlakken.
Laat de afdekking niet constant open.
Schakel de spanning uit, als u de lamp vervangt.
Een hoge inschakelstroom kan het apparaat vernielen.
1 INHOUD VAN DE VERPAKKING
Bedienings- en montagehandleiding
Afbeelding
Artikel	Melder	Lensafdekking	Handleiding
Aantal	1	1	1
Afbeelding 2
3.1.2 Belangrijke opmerking bij de looptest: De sensor is gevoeliger voor bewegingen dwars op de sensor en minder gevoelig voor bewegingen direct in de richting van de sensor (zie afbeelding 3).
Afbeelding 3
Afbeelding 5
Technische gegevens
2 PRODUCTBESCHRIJVING
De McGuard is een aanwezigheidssensor voor montage in een inbouwdoos. Hij is ideaal geschikt voor kleine ruimten zoals kantoren, woningen, gangen en trappenhuizen.
Last
Voedingsspanning 220-240V~ 50 / 60Hz
Knop
Last
N L
3.3.2 Twee sensoren schakelen een last (zie afbeelding 6).
Gloeilampen
AC-halogeenlampen LV-halogeenlampen
: Max. 2000W
: Max. 1000W
: Max. 1000VA / 600W
(Magnetisch)
Max. 1000VA / 900W
(Elektronisch)
3.1.3 Nuttige tips bij de installatie
Omdat de sensor op temperatuursveranderingen reageert, dient u de volgende omstandigheden te vermijden (zie afbeeldingen 4-A en 4-B).
Richt de sensor niet op dingen die heen en weer bewegen in de wind, bijv. gordijnen of grote planten.
Richt de sensor niet op sterk reflecterende oppervlakken, zoals een
2.1 Eigenschappen
De elegante, fraai gevormde kast met geïntegreerde lens en onzichtbare knoppen verhindert dat de instellingen door onbevoegden worden veranderd.
Optimale lenspatronen en goed verdeelde en geconcentreerde detectiestralen bieden een hoge gevoeligheid.
Behalve de PIR-detectie kunnen ook geluiden de sensor aansturen.
Het omgevingslicht kan worden ingesteld voor een flexibele toepassing.
Er zijn drie verschillende bedrijfsmodi beschikbaar: Manual ON / AUTO / Manual OFF.
Daarnaast kan de sensor ook met een knop worden aangestuurd.
De decoratieve lijst van 50 x 50 mm past in de meeste Europese standaard schakelaarprogramma’s.
spiegel of monitor.
- Monteer de sensor niet in de buurt van hete oppervlakken, bijv.
Fluorescentielampen	: Max. 900VA / 100μF
25 x (1 x 18W); 12 x (2 x 18W);
5 x (1 x 36W); 7 x (2 x 36W);
10 x (1 x 58W); 5 x (2 x 58W)
straalkachels, airco’s, verlichtingsarmaturen of droogautomaten.
: Max. 400W
: Max. 600VA / 400W
(inkl. CFL + PL Lampe)
Ledlampen Spaarlampen
Knop
Last
Afbeelding 6
Knop
N L
3.3.3 Een sensor activeert de schakelaar van de trappenhuisverlichting (de
Stroomverbruik:
Ca. 0,5W
Afbeelding 4-B
Afbeelding. 4-A
3.2 Werking
Detectiebereik
180° tot 8 m naar voren en 6 m naar opzij bij een hoogte van 1,2 m
tijd moet op	ingesteld zijn) (zie afbeelding 7).
1s
3.2.1 Beoordeling van het omgevingslicht
Om onnodig in- en uitschakelen te vermijden, kan de sensor bij snel veranderend omgevingslicht de vertragingstijd aanpassen.
Het omgevingslicht gaat van licht naar donker:
Als het omgevingslicht 10 seconden de ingestelde lux onderschrijdt, gaat het licht na 10 seconden automatisch aan. (De led brandt 10 seconden.) Het omgevingslicht gaat van donker naar licht:
Als het omgevingslicht 5 minuten lang de ingestelde lux overschrijdt, zijn er naargelang de tijdinstelling verschillende reacties.
Tijdinstelling > 5 min: Het licht gaat na 5 minuten automatisch uit. Tijdinstelling < 5 min: Het licht gaat uit wanneer de tijd afgelopen is en geen beweging werd gedetecteerd. Indien een beweging wordt gedetecteerd, wordt de tijd gereset en gaat het licht 5 minuten later uit.
Ti j dschakel aar
t r appenhui sver l i cht i ng
2.2 Afmetingen
80 x 80 x 51,5mm (Afbeelding 1)
Instelbaar van ca. 10 lux tot	(∞) en ‘	’ (leerbereik: 10 lux - 2000 lux)
LUX
instelling
Auto Off Zeit Instelling
Instelbaar van ca. 10Sek tot 30Min, en Test &
1s
+ (max.) / -(off)
Gevoeligheid microfoon
Knop
Last
Knop
N L
Afbeelding 1
Afbeelding 7

---
3.4 Installatie
De McGuard kan in een standaard inbouwdoos (40 mm diep) worden ingebouwd. Een schakelaar kan door de McGuard worden vervangen (zie afbeelding 8).
De led knippert 25 s langzaam en de last is uit.
McGuard-sensor
Schakelaar
Afbeelding 10-D
Afbeelding 8
De led knippert 5 s snel en de last is uit (de actuele helderheid bevindt zich buiten het bereik van 10 - 2000 lux).
Led en last blijven 5 s lang aan (de actuele helderheid is 10 - 2000 lux).
Inbouwmontage met inbouwdoos
Demonteer de kunststof lijst en de frontafdekking van de sensor.
Schroef de klemmen los en sluit de leidingen aan, zoals beschreven op de afbeeldingen 5 - 7. Strip de draden 6-8 mm (zie afbeelding 9).
Afbeelding 13
4.1.3 Monteer na het instellen de afdekking weer.
4.1 Instelling van de knoppen voor tijd, lux en mic.
OPMERKING
Let erop dat de schuifschakelaar tijdens de instellingen in de stand AUTO staat.
Front afdekking
Knop	Functie	Instellingen
	Instelling van de uitschakelvertr aging voor het licht	Zeit : Instelbaar van ca. 10 s tot 30 min, test en 1s / Test : Looptest (de last en rode led zijn 2 s aan, 2 s uit) / 1s : Korte impuls voor schakelaar trappenhuis / -verlichting (de last is 1 s aan, 9 s uit).
	Instelling akoestische sensor	‘+’ : Akoestische sensor met maximale gevoeligheid. / ‘-’ : Akoestische sensor uitgeschakeld.
	Instelling van de helderheid voor inschakelen van het licht	Bereik: Instelbaar van ca. 10 lux tot / „ “ (∞). / Learn: Het actuele omgevingslicht (10 lux - 2000 lux) kan worden ingelezen.
Afbeelding 10-E
Led en last zijn uit.
De sensor schakelt om naar de Auto-modus (afbeelding 14-C).
OPMERKING
Indien de actuele helderheid zich buiten het bereik van 10 - 2000 lux bevindt, leert de sensor gedurende 25 s. Daarna knippert de rode led 5 s snel. Indien de actuele helderheid minder dan 10 lux bedraagt, wordt de waarde op 10 lux ingesteld. Indien de helderheid meer dan 2000 lux is, wordt deze niet in aanmerking genomen.
Om de sensor in de aanleermodus niet te beïnvloeden, dient de monteur op voldoende afstand van de sensor te blijven.
4.4 Gebruik van de lensafdekking
De bijgeleverde lensafdekkingen worden gebruikt om het detectiebereik te beperken. Met het aantal stickers kunnen verschillende afdekkingen worden bereikt. De sensor is bijvoorbeeld op een hoogte van 1,2 m aangebracht.
Het detectiebereik is zoals op afbeelding 15 beschreven.
Afbeelding 9
Schroef de aansluitklemmen vast.
Schuif de aangesloten sensor in de inbouwdoos en schroef deze vast (zie afbeelding 10-A).
Steek de adapter en de binnenste bevestigingslijst in de decoratieve lijst (zie afbeelding 10-B). Plaats dan de decoratieve lijst op de sensor en schroef deze vast. Bevestig de frontafdekking (zie afbeelding 10-C tot 10-E).
Afbeelding 10-F
Montage-instructie Demontage-instructie
3.5 Demonteren van de kunststof lijst
Om de bevestigde kunststof lijst te verwijderen, dient u de instructies op de afbeeldingen 10A tot 10C en 11 te volgen. Gebruik een passende schroevendraaier.
4 BEDRIJF
4.1 Openen van de frontafdekking
4.1.1 Open de afdekking boven en onder de lens. Men kan dan de schuifschakelaar en de knoppen zien (zie afbeelding 11 en 12). Stel deze naar wens in.
4.3 Lux Learn-functie met knop
Aanleerproces
4.2.1 Zet de knop op	, wanneer het omgevingslicht de gewenste
helderheid heeft (zie afbeelding 14-A).
Indien de knop al op	staat, moet hij langer dan 1 s in een andere stand worden gedraaid en vervolgens weer op	worden gezet (zie afbeelding 14-B).
Dan is de last uit. De led begint langzaam te knipperen en geeft daarmee aan dat de Learn-modus ingeschakeld is. Het aanleren duurt 25 seconden. Daarna zijn de last en led 5 s lang aan of knippert de led 5 s snel, terwijl de last uit is, om het succesvolle aanleren te melden (zie afbeelding 16-C).
Na het aanleerproces schakelt de sensor om naar de Auto-modus; led en last zijn uit.
Apparaat-
houder
Afbeelding 10-A
Decoratieve lijst
Zet de knop in een andere stand dan ‘	’.
Adapter
Afdekking
Afbeelding 10-B
Zet de knop vanuit een andere stand op ‘	’ en
Afbeelding 11
Afbeelding 12
4.1.2 Functies van de schuifschakelaar (zie afbeelding 13)
AUTO: Als u de schakelaar in het midden schuift, werkt de sensor in de ON	Als u de schakelaar naar links in de ON-stand schuift, is de ON
-modus geactiveerd. De last is dan voor 4 uur aan, de led knippert (1 s aan, 5 s uit). Dan schakelt de sensor weer om naar de Auto
-modus. Ook als de schakelaar op ON staat, werkt de sensor na
Auto-modus.
:
na 1 s weer op ‘	’.
een stroomonderbreking weer in de Auto-modus.
OFF :
Afbeelding 14-A
OFF : Als u de schakelaar naar rechts in de OFF-stand schuift,
Afbeelding 10-C
Afbeelding 14-B
werkt de sensor in de OFF-modus. Het licht blijft permanent uit.

---
5 STORINGEN OPLOSSEN
Indien de sensor niet normaal werkt, dient u aan de hand van de volgende tabel de mogelijke oorzaken en voorgestelde oplossingen te controleren. Hopelijk kan de storing hiermee worden opgelost.
7 GARANTIE
GROTHE GMBH bewegingsmelders zijn met moderne technieken geproduceerd en zijn onderworpen aan een strikte kwaliteitscontrole. Mochten zich toch gebreken aan uw apparaat voordoen,biedt GROTHE GmbH volgens het hiernavolgende garantie.
1.) Onze garantie omvat reparatie of levering van een apparaat als dit aantoonbaar fouten vertoont in functie of materiaal.
2.) De garantie heeft geen betrekking op normale slijtage of Transportschade en ook niet op schade ten gevolge van het niet opvolgen van de inbouwinstructies of ondeskundige installatie. De garantie vervalt automatisch als het apparaat na het defect geopend werd.
3.) De garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop van het apparaat door de consument. De in acht genomen garantietermijn moet door bewijs van aankoopdatum op de meegeleverde rekening, leveringsbon of dergelijke documenten aantoonbaar zijn.
Stuur in geval van een defect het apparaat met bijgevoegde beschrijving van het defect naar het volgende adres:
Probleem	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
De led brandt niet.	Er is geen voedingsspanning. / Niet juist aangesloten.	Schakel de voedingsspanning in. / Raadpleeg het hoofdstuk ‘Aansluiting’.
Het licht schakelt niet in.	Niet juist aangesloten. / Defecte last. / De schuifschakelaar staat op OFF.	Raadpleeg het hoofdstuk ‘Aansluiting’. / Vervang de last door een nieuwe. / Schuif de schakelaar op AUTO of ON.
Het licht schakelt niet uit.	De ingestelde tijd is te lang. / Niet juist aangesloten.	Zet de Time-knop op ‘Test’ en controleer of se sensor niet door een storing wordt geactiveerd. Blijf buiten het detectiebereik en zorg ervoor dat de sensor niet wordt geactiveerd. / Controleer of de last juist is aangesloten.
De knop werkt niet.	Niet juist aangesloten. / Defecte knop.	Controleer of de knop juist is aangesloten tussen R en L. / Vervang de knop door een nieuwe.
Onbedoeld e activering	Er bevinden zich hittebronnen, sterk reflecterende objecten of in de wind bewegende dingen binnen het detectiebereik.	Zorg ervoor dat de sensor niet op hittebronnen, zoals airco’s, elektrische blazers, verwarmingen, of op sterk reflecterende objecten gericht is. Zorg ervoor dat er zich geen bewegende dingen binnen het bereik van de sensor bevinden.
Afbeelding 15
4.4.5 Looptest
OPMERKING
Na het inschakelen van de spanning brandt de led gedurende 60 seconden.
Tijdens de opwarmfase wordt de last niet door de helderheid geregeld. Indien na de opwarmfase een beweging wordt gedetecteerd, schakelt de sensor naar de normale modus om. Wanneer binnen 15 seconden geen beweging wordt gedetecteerd, schakelt de last automatisch uit en wordt de vertragingstijd niet in acht genomen, maar direct naar de stand-bymodus omgeschakeld.
Functie van de led
De led van McGuard bevindt zich achter de lens (zie afbeelding 16).
Bij de looptest brandt de led 2 seconden, wanneer de sensor wordt geactiveerd. Er wordt geen rekening gehouden met de helderheid.
GROTHE GmbH
Löhestrasse 22
D - 53773 Hennef info@grothe.de www.grothe.de
De led kan als indicatie van de aansturing dienen.
4.5.1.3 In de Auto- en Off-modus blijft de led uit.
Afbeelding 16
4.5.2 Testproces
De looptest dient om een geschikte montageplaats voor een optimale detectie te vinden. Schuif de schakelaar op Auto en draai de Time-knop op ‘Test’. Voer vervolgens de looptest uit zoals beschreven in 4.5.2.1 tot
4.5.2.7. Lux is inactief.
OPMERKING
Probeer bij een defect het apparaat niet te openen.
De volgende omstandigheden kunnen de gevoeligheid verlagen:
Tijdens een zeer mistige nacht kan vocht op de lens de gevoeligheid verlagen.
Op warme dagen kan de buitentemperatuur de lichaamstemperatuur benaderen en daardoor de gevoeligheid verlagen.
Op zeer koude dagen, wanneer dikke kleding wordt gedragen en het gezicht bedekt is, straalt het lichaam slechts weinig warmte uit. Hierdoor kan de gevoeligheid afnemen.
Reinig het apparaat alleen met een droge doek. Zeep of een ruwe stof kunnen de lens vernielen.
Begin
Einde
Afbeelding 17
Installeer de sensor juist. Neem voor de juiste aansluiting de afbeeldingen 5 tot 7 in acht.
Schakel de voedingsspanning in.
Ga van buiten af door het detectiebereik. Als de sensor wordt geactiveerd, gaan de led en de last 2 s aan.
Zoals beschreven onder ‘4.4 Gebruik van de lensafdekking’ kunnen de detectieafstand en -hoek met de lensafdekkingen worden aangepast.
Herhaal stap 4.5.2.3 tot de instelling aan de wensen van de gebruiker beantwoordt.
Let tijdens het uitvoeren van de test op de looprichting (zie afbeelding 3).